## Resumen Lote 24
24 | A | Rehabilitación pozo sectorial Mata Vaca, Guerra
| B | Reparación de fugas visibles en los campos de pozos La Joya y Los Marenos (segunda etapa)

## A
CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
* * * C. A. A. S. D. * * *
REHABILITACION POZO SECTORIAL MATA VACA, GUERRA
No. | DESCRIPCION | CANTIDAD | UD | PRECIO | COSTO RD$ | SUB TOTAL RD$
1 | Trabajos Preliminares:
1.1 | Limpieza preliminar | 1 | pa |  | 0
1.2 | Desmantelar verja de malla ciclónica existente | 1 | pa |  | 0
1.3 | Relleno de mina en toda el área (e=0.40 mt.) | 159.6 | m3 |  | 0
1.4 | Compactación de relleno con maquito | 159.6 | m3 |  | 0
1.5 | Relleno de gravilla para embellecimiento | 16.625 | m3 |  | 0
1.6 | Bote de escombros | 1 | pa |  | 0 | 0
2 | Verja perimetral:
2.1 | Replanteo | 73 | ml |  | 0
2.2 | Movimiento de tierra:
2.2.1 | Excavación con retroexcavadora para zapata de muros y columnas | 32.85 | m3 |  | 0
2.2.2 | Relleno de reposición | 16.425 | m3 |  | 0
2.2.3 | Bote de material sobrante (a 10 Km) | 21.3525 | m3 |  | 0
2.3 | Hormigón armado en:
2.3.1 | Zapata de muros | 8.2125 | m3 |  | 0
2.3.2 | Zapata de columnas | 1.62 | m3 |  | 0
2.3.3 | Columnas | 0.564 | m3 |  | 0
2.3.4 | Viga de coronación | 2.19 | m3 |  | 0
2.4 | Muro de bloques de 0.15 mts violinados | 162.15 | m2 |  | 0
2.5 | Pintura acrílica | 220.8 | m2 |  | 0
2.6 | Puerta de tola corrediza con puerta peatonal integrada | 1 | uds |  | 0
2.7 | Alambre tipo trinchera | 73 | ml |  | 0 | 0
3 | Acondicionamiento De Tanque Elevado En H.A.
3.1 | Limpieza y Acondicionamiento de Tanque Por dentro y Por Fuera (2 hombres/dia) | 4 | DIAS |  | 0
3.2 | Limpieza del Tanque con Agua a Presión por dentro antes de iniciar el trabajo de pintura | 1 | PA |  | 0
3.3 | Resane De Superficies, Con Grout De Alta Resistencia: | 5 | M2 |  | 0
3.4 | Aplicación De Impermeabilizante Cementicio Aquafin En Toda La Superficie Interior | 178.13 | M2 |  | 0
3.5 | Pintura :
3.5.1 | Vigas ( 0.5x0.40x4.50) | 40.32 | M2 |  | 0
3.5.2 | Columnas (0.40x0.40x7.90) | 75.84 | M2 |  | 0
3.5.3 | Tanque (6X4.60) | 143.26 | M2 |  | 0
3.5.4 | Logo CAASD ( Presentar Factura ) | 1 | UD |  | 0
3.6 | Alquiler de Andamios ( Incluye Instalacion) | 7 | UD |  | 0
3.7 | Limpieza final | 1 | PA |  | 0 | 0
4 | Pozo:
4.1 | Limpieza y desarrollo por pistoneo | 2 | ud |  | 0
4.2 | Aforo de Pozo | 2 | ud |  | 0 | 0
5 | Caseta combinada para Cloración y paneles eléctricos
5.1 | Demolición de caseta existente | 1 | pa |  | 0
5.2 | Replanteo | 1 | pa |  | 0
5.3 | Excavación | 3.78 | m3 |  | 0
5.4 | Relleno de reposición | 1.89 | m3 |  | 0
5.5 | Bote de material sobrante | 2.268 | m3 |  | 0
5.6 | Hormigón armado en:
5.6.1 | Zapata de muros de bloques | 0.945 | m3 |  | 0
5.6.2 | Losa de piso (frotada) | 0.456 | m3 |  | 0
5.6.3 | Viga de amarre de piso y de techo | 0.63 | m3 |  | 0
5.6.4 | Losa de techo | 0.8625 | m3 |  | 0
5.7 | Muros de bloques de:
5.7.1 | 0.15 mt. | 19.05 | m2 |  | 0
5.7.2 | Calados tipo ventana | 3 | m2 |  | 0
5.8 | Pañete | 56.725 | m2 |  | 0
5.9 | Fraguache | 8.625 | m2 |  | 0
5.1 | Cantos | 53.6 | ml |  | 0
5.11 | Fino de techo | 8.625 | m2 |  | 0
5.12 | Pintura acrílica | 56.725 | m2 |  | 0
5.13 | Puertas tipo everdoor | 2 | uds |  | 0
5.14 | Electrificacion | 1 | pa |  | 0
5.15 | Limpieza final | 1 | pa |  | 0 | 0
6 | Electrificación a media tensión 12.47 KV
6.1 | Poste HAP-40' con hueco para aterrizaje de linea, 500/800 DAN | 2 | UD |  | 0
6.2 | Alambre AAAC#1/0 | 688.8 | PL |  | 0
6.3 | Transporte de poste | 2 | VIAJE |  | 0
6.4 | Hoyos para postes y vientos | 2 | UD |  | 0
6.5 | Izado de postes | 2 | UD |  | 0
6.6 | Estructura MT-301 (C1) | 2 | UD |  | 0
6.7 | MT-302 (C2) | 2 | UD |  | 0
6.8 | MT-307-(C6) | 2 | UD |  | 0
6.9 | HA-100B | 2 | UD |  | 0
6.1 | PR-101 | 6 | UD |  | 0
6.11 | PR-202 | 2 | UD |  | 0
6.12 | SS-1 | 2 | UD |  | 0
6.13 | MT-316 (C7) | 2 | UD |  | 0
6.14 | Excavacion de 1.20 x .60 x 20mt | 28.8 | MT3 |  | 0
6.15 | Mano de obra | 1 | PA |  | 0 | 0
7 | Electrificación Pozo
7.1 | Suministro de apartarrayo para 9 kv | 6 | UD |  | 0
7.2 | Suministro de cut out de 100 kv | 6 | UD |  | 0
7.3 | Suministro de fusible tipo cinta de 15 amp | 10 | UD |  | 0
7.4 | Suministro de cable urd no. 2 al 33% | 420 | Pies |  | 0
7.5 | Suministro de cono de alivio de exterior con sus terminales | 6 | UD |  | 0
7.6 | Suministro de elbow conector de interior para urd no. 2. | 6 | UD |  | 0
7.7 | Suministro de cable thw, awg 6 | 160 | Pies |  | 0
7.8 | Terminales de ojo 6 | 24 | UD |  | 0
7.9 | Suministro de transformador pad mounted de 45 kva, 12,470/277- 460 v trifasico | 2 | UD |  | 0
7.1 | Suministro de panel de control para arranque directo a linea, motor electrico de 25 hp, 460 v trifasico, 3,450 rpm, sf 1.15, incluye submonitor Franklin Electric | 2 | UD |  | 0
7.11 | Suministro de transformador seco de 1000 va, 480/120-240 v. | 2 | UD |  | 0
7.12 | Suministro banco capacitores p/motor 25 hp a 460 v y transf. 45 kva, inc. Materiales de instalacion | 6 | UD |  | 0
7.13 | Suministro de cable sumergible de 4 hilos calibre No. 6, tipo karla | 400 | Pies |  | 0
7.14 | Suministro de cable sumergible de 3 hilos calibre No. 14, tipo karla | 400 | Pies |  | 0
7.15 | Control de nivel Warrick 460 V, incluye electrodos | 2 | UD |  | 0
7.16 | Conector tipo manga (a compresión) No. 4 | 8 | UD |  | 0
7.17 | Cable desnudo para tierra no. 2 | 60 | Pies |  | 0
7.18 | Suministro tapes de goma | 6 | UD |  | 0
7.19 | Suministro tapes de vinil | 4 | UD |  | 0
7.2 | Varilla de tierra de 6 pies con su conector | 6 | UD |  | 0
7.21 | Suministro de tuberia liquid-tight de 2 plg | 60 | Pies |  | 0
7.22 | Terminal recto para tuberia liquid-tight de 2 plg | 4 | Uds |  | 0
7.23 | Terminal curvo para tuberia liquid-tight de 2 plg | 4 | UD |  | 0
7.24 | Suministro de tuberia imc de 2 plgx10' | 4 | UD |  | 0
7.25 | Suministro de cable de acero de 1/2 plg con forro plastico, incluye grilletes | 300 | Pies. |  | 0
7.26 | Suministro de tubo electrico pvc de 3 plg | 6 | UD |  | 0
7.27 | Suministro de cupling pvc macho-hembra de 3 plg | 4 | UD |  | 0
7.28 | Suministro de curvas para pvc de 3 plg | 4 | UD |  | 0
7.29 | Suministro de cemento pvc | 2 | UD |  | 0
7.3 | Suministro de condulet de 3 plg | 2 | UD |  | 0
7.31 | Suministro de alambre con forro de vinil, dos hilos awg no. 12. | 300 | Pies |  | 0
7.32 | Suministro de lampara tipo cobra de 250 wat, 220 v., con bombilla de sodio, brazo para instalacion y fotocelda. | 2 | Ud. |  | 0
7.33 | Poste ha, 300 dan, 30' | 2 | UD |  | 0
7.34 | Hoyo p/poste | 4 | UD |  | 0
7.35 | Mano de obra para instalacion electrica. | 1 | PA |  | 0 | 0
8 | DESCARGA EQUIPO DE BOMBEO
8.1 | Electrobomba sumergible de 220 gpm, contra 200' de TDH, acoplada a motor Franklin Electric de 25 HP, 460 V, trifasico, 3,450 RPM y SF= 1.15 | 2 | UD |  | 0
8.2 | Medidor de caudal 4" | 2 | UD |  | 0
8.3 | Válvula vástago estacionario de 4", hf, platillo, 150 psi, volanta | 2 | UD |  | 0
8.4 | Válvula vastago estacionario de 3 Plg | 2 | UD |  | 0
8.5 | Válvula de retención horizontal (check y sostenedora de presión) 4", platillo, 150 psi | 2 | UD |  | 0
8.6 | Tubería hn 4"x20' | 12 | UD |  | 0
8.7 | Tee de 4 x 3 en hf | 2 | UD |  | 0
8.8 | Platillo 4" | 4 | UD |  | 0
8.9 | Platillo 3" | 4 | UD |  | 0
8.1 | Junta de goma p/4" | 8 | UD |  | 0
8.11 | Junta de goma p/3" | 4 | UD |  | 0
8.12 | Cabezal cuello de ganzo de 4 x16 Plg | 2 | UD |  | 0
8.13 | Junta dresser de 4 plg | 2 | UD |  | 0
8.14 | Manometro sumergido en glicerina de 0-100 PSI | 2 | UD |  | 0
8.15 | Instalación completa ventosa 1" (Incluye: 4 nipler roscado 1x3"; 1llave de bola de 1"; tee de 1"; válvula de aire 1"; nipler 1x2"; codo de 1"; reducción bushing 1" a 1/2"; 2 nipler de 1/2" x 2"; tee de 1/2"; reducción bushing de 1/2" a 3/8"; llave de chorro de 1/2"). | 2 | UD |  | 0
8.16 | Zeta de 4' x 2' en hf soldada | 2 | UD |  | 0
8.17 | Inductor de flujo de 6" | 2 | UD |  | 0
8.18 | Uso grúa | 2 | PA |  | 0
8.19 | Mano de obra | 1 | PA |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0
| DIRECCIÓN TÉCNICA |  | 10% |  | 0
| GASTOS ADMINISTRATIVOS |  | 2.5% |  | 0
| SEGURO Y FIANZAS |  | 5.35% |  | 0
| TRANSPORTE |  | 3.5% |  | 0
| LEY # 6/86 |  | 1% |  | 0
| SUPERVISIÓN |  | 5% |  | 0
| TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS |  |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL EN RD$ |  |  |  |  | 0
| CUENCA HIDROGRAFICA |  | 3% |  |  | 0
| EQUIPAMIENTO CAASD |  | 6% |  |  | 0
| IMPREVISTOS |  | 5% |  |  | 0
| TOTAL GENERAL A CONTRATAR |  |  |  |  | 0
| Sometido por : |  |  |  | Revisado por:
| ___________________________ |  |  |  | ___________________________

## B
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
* * * C. A. A. S. D. * * *
PRESUPUESTO: REPARACION DE FUGAS VISIBLES EN LOS CAMPOS DE POZOS LA JOYA Y LOS MARENOS (SEGUNDA ETAPA)
SANTO DOMINGO ESTE
No. | PARTIDAS | CANT. | UD | P. U. | COSTO | SUB-TOTAL
FASE A | REPARACION DE 20 FUGAS CAMPOS DE POZOS LA JOYA EN LINEA DE 42" PULGADAS
1 | Movimiento de Tierra:
1.1 | Excavación con Retro Exc. Caterpillar-235 | 30 | HRS |  | 0
1.2 | Bote de material excavado | 406.25 | M3 |  | 0
1.3 | Sum. Material relleno (Caliche) | 406.25 | m3 |  | 0
1.4 | Relleno Compactado con Maquito | 406.25 | M3 |  | 0
1.5 | Traslados de Retro ( de 0 a 15 Klm) | 20 | Viaje |  | 0 | 0
2 | Estabilización de suelo:
2.1 | Suministro de Sacos de Protec.(Cubicar Desglosado) | 500 | Uds. |  | 0
2.2 | Suministro y coloc. Arena Itabo .(Cubicar Desglosado) | 56 | M3 |  | 0
2.3 | Suministro y Coloc. Cemento Gris .(Cubicar Desglosado) | 100 | Fdas. |  | 0
2.4 | Estibación Sacos en Zanjas .(Cubicar Desglosado) | 500 | Uds. |  | 0 | 0
3 | Suministro de Materiales:
3.1 | Suministro e Instalación Junta Mecánica Ø42" | 20 | Uds. |  | 0 | 0
4 | Otros:
4.1 | Señalización y Manejo del Tránsito | 1 | P. A. |  | 0
4.2 | Alquiler de Bombas de Achique Ø4" (dos Uds) | 60 | Días |  | 0
4.3 | Alquiler pala mecánica 950B- CAT para tapado y cierre de desvíos y desagües | 20 | Días |  | 0 | 0
5 | Limpieza Final:
5.1 | Eliminación de Desvíos y Desagües | 1 | P. A. |  | 0
5.2 | Reposición de Empalizadas | 1 | P. A. |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL FASE A |  |  |  |  | 0
FASE B | REPARACION DE 10 FUGAS CAMPOS DE POZOS LOS MARENOS EN LINEA DE 30" PULGADAS
1 | Movimiento de Tierra:
1.1 | Excavación con Retro Exc. Caterpillar-235 | 15 | HRS |  | 0
1.2 | Bote de material excavado | 325 | M3 |  | 0
1.3 | Sum. Material relleno (Caliche) | 325 | m3 |  | 0
1.4 | Relleno Compactado | 325 | M3 |  | 0
1.5 | Traslados de Retro ( de 0 a 15 Klm) | 10 | Viaje |  | 0 | 0
2 | Estabilización de suelo:
2.1 | Suministro de Sacos de Protec.(Cubicar Desglosado) | 500 | Uds. |  | 0
2.2 | Suministro y coloc. Arena Itabo .(Cubicar Desglosado) | 56 | M3 |  | 0
2.3 | Suministro y Coloc. Cemento Gris .(Cubicar Desglosado) | 100 | Fdas. |  | 0
2.4 | Estibación Sacos en Zanjas .(Cubicar Desglosado) | 500 | Uds. |  | 0 | 0
3 | Suministro de Materiales:
3.1 | Suministro e Instalación Junta Mecánica Ø30" | 10 | Uds. |  | 0 | 0
4 | Otros:
4.1 | Señalización y Manejo del Tránsito | 1 | P. A. |  | 0
4.2 | Alquiler de Bombas de Achique Ø4" (dos Uds) | 30 | Días |  | 0
4.3 | Alquiler pala mecánica 950B- CAT para tapado y cierre de desvíos y desagües | 10 | Días |  | 0 | 0
5 | Limpieza Final:
5.1 | Eliminación de Desvíos y Desagües | 1 | P. A. |  | 0
5.2 | Reposición de Empalizadas | 1 | P. A. |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL FASE B |  |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL (FASE A + FASEB) |  |  |  |  | 0
| DIRECCION TECNICA | 10% |  |  | 0
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 2.5% |  |  | 0
| SEGURO Y FIANZAS | 5.35% |  |  | 0
| TRANSPORTE | 3.5% |  |  | 0
| LEY # 6/86 | 1% |  |  | 0
| SUPERVISION | 5% |  |  | 0
| TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS |  |  |  |  | 0
| CUENCA HIDROGRAFICA | 3% |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL EN RD$ |  |  |  |  | 0
| EQUIPAMIENTO CAASD | 6% |  |  |  | 0
| IMPREVISTOS | 5% |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL A CONTRATAR |  |  |  |  | 0
| Sometido por : |  |  | Preparado por:
| ___________________________ |  |  | ___________________________