## LICITACION
CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
* * * C. A. A. S. D. * * *
Unidad Ejecutora de Proyectos
TERMINACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS VISTA BELLA SANTO DOMINGO NORTE
No. | PARTIDAS | CANT. | UD | P.U. RD$ | VALOR RD$ | SUB TOTAL RD$
1 | MATERIALES ELECTRICOS
1.1 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO PIN, ANSI 55-5, 15 KV | 2 | UND |  | 0
1.2 | ABRAZADERA-PERNO 5/8" (16 MM) | 6 | UND |  | 0
1.3 | AISLADOR DE PORCELANA RIGIDO TIPO POSTE 15 KV CLASE 57-1 | 40 | UND |  | 0
1.4 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO CARRETE, ANSI 53-2 | 11 | UND |  | 0
1.5 | AISLADOR POLIMERICO TIPO SUSPENSION, 15 KV | 22 | UND |  | 0
1.6 | ALAMBRE # 4 AWG-SDO ALUMINIO PARA LIGADURA | 90 | UND |  | 0
1.7 | ARANDELA CUAD.2 1/4" X 2 1/4" ESP.3/16'' (TORN.5/8") | 46 | UND |  | 0
1.8 | ARANDELA CUADRADA 3" X 3'' PARA TORNILLO DE 5/8"-3/4'' | 20 | UND |  | 0
1.9 | ARANDELA DE PRESIÓN P/TORNILLO ½'' | 15 | UND |  | 0
1.1 | ARANDELA DE PRESION P/TORNILLO 3/8 | 20 | UND |  | 0
1.11 | ARANDELA DE PRESION P/TORNILLO 5/8'' | 151 | UND |  | 0
1.12 | CABLE DE ACERO COBREADO DESNUDO #2 AWG | 27 | ML |  | 0
1.13 | CABLE DE VIENTO 7/16'' 76 KN | 270 | ML |  | 0
1.14 | CONDUCTOR DESNUDO AAAC 2/0 | 598 | ML |  | 0
1.15 | CONDUCTOR DESNUDO AAAC 4/0 | 1792 | ML |  | 0
1.16 | CONECTOR DE COBRE PARA VARILLA DE TIERRA 5/8" - ½" | 13 | UND |  | 0
1.17 | CONECTOR TIPO CUÑA DE ALUMINIO DE 4/0 DERIVACIÓN 4/0 | 3 | UND |  | 0
1.18 | CONECTOR TIPO PERNO PARTIDO PARA COND. #2 AL A 2/0 CU | 13 | UND |  | 0
1.19 | CONECTOR TIPO CUÑA A PRESIÓN PARA CONDUCTOR # 2 A #2 CUSN | 1 | UND |  | 0
1.2 | CONECTOR TIPO CUÑA DE ALUMINIO DE 4/0 A 1/0 DERIVACION 2/0A1/0 AWG | 1 | UND |  | 0
1.21 | CONECTOR TIPO PERNO PARTIDO CABLE Nº 2 A 2/0 AWG DE AL | 15 | UND |  | 0
1.22 | CONO DE ANCLAR DE CONCRETO 18" X 6" X 8" | 6 | UND |  | 0
1.23 | CRUCETA DE ACERO 3" X 3" X 1/4" PERFIL L 8'-0" | 12 | UND |  | 0
1.24 | CRUCETA DE ACERO 3"X3" X1/4 , PERFIL L DE 6" | 10 | UND |  | 0
1.25 | ESPIGA DE ACERO 3/4" X 7 3/4" | 1 | UND |  | 0
1.26 | ESPIGA PARA AISLADOR EN CABEZA DE POSTE 20" X 1" | 1 | UND |  | 0
1.27 | FLEJE DE PLANCHA DE ACERO DE 1¼" X 1/4" LONGITUD 28" | 20 | UND |  | 0
1.28 | FLEJE DIAGONAL DE ACERO GALVANIZADO 1 3/4 X 1 3/4 X 3/16" LONGITUD 84" | 12 | UND |  | 0
1.29 | GRAPA DE RETENCION DE ACERO GALVANIZ. PARA COND. DE 1/0 AL-ACSR A 636MCM AL | 20 | UND |  | 0
1.3 | GRAPA DE RETENCION DE ACERO GALVANIZ. PARA COND. DE 1/0AL-ACSR A 4/0AL ACSR | 10 | UND |  | 0
1.31 | PORTA AISLADOR EN U 11/2 X ½" X 1/8" ORIF.11/16" PIN 5/8" | 1 | UND |  | 0
1.32 | POSTE DE CONCRETO PRETENSADO DE 35' 8 KN | 1 | UND |  | 0
1.33 | POSTE DE CONCRETO PRETENSADO DE 40' 5 KN | 9 | UND |  | 0
1.34 | POSTE DE CONCRETO PRETENSADO DE 40' 8 KN | 4 | UND |  | 0
1.35 | PROTECTOR PLASTICO PARA CABLE DE VIENTO | 6 | UND |  | 0
1.36 | SOPORTE DE ACERO PARA AISLADOR RIGIDO EN CABEZA DE POSTE | 1 | UND |  | 0
1.37 | SOPORTE DE BANCO DE TRANSFORMADORES DE 15 A 45 KVA, ORIFICIO 13/16" | 1 | UND |  | 0
1.38 | SOPORTE DE TUBO DE ANCLAJE (2") | 1 | UND |  | 0
1.39 | TERMINAL PREFORMADO 7/16" | 30 | UND |  | 0
1.4 | TORNILLO DE MAQUINA CABEZA CUAD. 1/2" X 12" | 7 | UND |  | 0
1.41 | TORNILLO DE MAQUINA CABEZA CUAD. 1/2" X 2" | 12 | UND |  | 0
1.42 | TORNILLO DE MAQUINA CABEZA CUAD. 3/8" X 2" | 20 | UND |  | 0
1.43 | TORNILLO DE MAQUINA CABEZA CUAD. 5/8" X 12" | 40 | UND |  | 0
1.44 | TORNILLO PARA AISLADOR TIPO CARRETE, 5/8" X 14" | 8 | UND |  | 0
1.45 | TORNILLOS DE ESPACIAMIENTO. 4 TUERCAS CUAD .5/8" X 12" | 14 | UND |  | 0
1.46 | TORNILLOS DE ESPACIAMIENTO. 4 TUERCAS CUAD.5/8" X 12" | 23 | UND |  | 0
1.47 | TORNILLOS DE ESPACIAMIENTO. 4 TUERCAS CUAD.5/8" X 14"(16MMX350MM) | 4 | UND |  | 0
1.48 | TUBO DE ANCLAJE 2" X 10' - SCHED 80 | 1 | UND |  | 0
1.49 | TUERCA DE OJO GUARDACABO INCLINADO 45º PARA TORNILO DE 3/4" | 15 | UND |  | 0
1.5 | TUERCA DE OJO OVAL PARA TORNILO DE 5/8" | 40 | UND |  | 0
1.51 | VARILLA DE ANCLAJE DE UN OJO 5/8" X 8' | 6 | UND |  | 0
1.52 | VARILLA DE PUESTA A TIERRA DE COBRE 5/8" X 8' | 13 | UND |  | 0
1.53 | CONDUCTOR URD #2 | 200 | UND |  | 0
1.54 | TUBO IMC DE 3" | 3 | UND |  | 0
1.55 | CONDULET DE 3" | 1 | UND |  | 0
1.56 | CURVA IMC DE 3" | 1 | UND |  | 0
1.57 | CURVA PVC 3" | 2 | UND |  | 0
1.58 | TUBO PVC SDR-26 | 7 | UND |  | 0
1.59 | ZANJA TIPO Z2 | 40 | UND |  | 0
1.6 | ARENA ITABO | 10 | UND |  | 0
1.61 | TRANSFORMADOR PAD-MOUNTED DE 45 KVA, 3F, 480/277V - 12.5/7.2KV | 1 | UND |  | 0
1.62 | ESTRUCTURA MT-323 | 1 | UND |  | 0 | 0
1.63 | ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES, IMPELLER U TYPE VORTEX I HP/IHP/230V/60HZ CAPACIDAD BOMBA 100 GPM VS 21.5 FT | 3 | UND |  | 0 | 0
2 | MANO DE OBRA ELECTRICA
2.1 | INSTALACION 1 CONDUCTOR DE 4/0 AL | 1792 | ML |  | 0
2.2 | REMOCION CONDUCTOR DE MT HASTA 4/0 | 816 | ML |  | 0
2.3 | INSTALACION 1 CONDUCTOR (2/0) | 598 | ML |  | 0
2.4 | INST ESPIGA DE ACERO SOBRE CRUCETA DE ACERO P/. MT | 1 | UND |  | 0
2.5 | INSTALACION ESPIGA EN CABEZA DE POSTE PARA MT | 1 | UND |  | 0
2.6 | INSTALACION FIN MT EN POSTE C/AISL.POLIMERICO | 1 | UND |  | 0
2.7 | INST FIN MT SOBRE CRUC.DOBLE C/TORN.D/ESPAC) | 1 | UND |  | 0
2.8 | INSTALACION CABLE VIENTO DE POSTE A TIERRA PARA MT | 9 | UND |  | 0
2.9 | INSTALACION VIENTO SENCILLO MT | 5 | UND |  | 0
2.1 | INSTALACION DE VIENTO ANCLAJE VERTICAL | 1 | UND |  | 0
2.11 | REMOCION ALINEAMI.CON ANGULO HASTA 5º | 2 | UND |  | 0
2.12 | REM 1Ø,LINEA ANGULO 90º (AISLADOR Y TORNILLERIA) | 2 | UND |  | 0
2.13 | REMOCION1Ø, FIN DE LINEA. | 6 | UND |  | 0
2.14 | INST 1Ø FIN DE LINEA CON NEUTRO PRIMARIO. | 2 | UND |  | 0
2.15 | REMOCION, DOBLE TERMINAL 1Ø | 1 | UND |  | 0
2.16 | REMOCION LINEA VOLADIZO 1Ø | 1 | UND |  | 0
2.17 | REM LINEA TANG 3Ø (AISL., CRUCETAS Y TORNILLERIA) | 3 | UND |  | 0
2.18 | REMOCION 3Ø,LINEA ANGULO DE 6º A 25º | 1 | UND |  | 0
2.19 | REMOCION3Ø, LINEA CON ANGULO DE 90º | 1 | UND |  | 0
2.2 | REMOCION 3Ø,FIN DE LINEA HORIZONTAL | 2 | UND |  | 0
2.21 | INST 3Ø, FIN DE LINEA HORIZONTAL,C/NEUTRO PRIMARIO | 4 | UND |  | 0
2.22 | INST 3Ø,DOBLE TERMINAL (HORIZONTAL),C/NEUTRO PRI | 1 | UND |  | 0
2.23 | INST 3Ø,ALINEAM.O C/ANG <= 5º,EN VOLAD(H),C/N PRI | 8 | UND |  | 0
2.24 | INST 3Ø, VOLAD LINEA C/ANG 6º A 25º,NEUTRO PRI | 1 | UND |  | 0
2.25 | REMOCION POSTE HASTA 40 PIES | 11 | UND |  | 0
2.26 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 35'5KN | 1 | UND |  | 0
2.27 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' 5KN | 8 | UND |  | 0
2.28 | INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 40' 8KN | 3 | UND |  | 0
2.29 | CIMENTACION DE POSTE HASTA 40' Y VIENTO | 11 | UND |  | 0
2.3 | INST COND.Y ELECT PAT, CABLE CU,VAR 8' CU | 13 | UND |  | 0
2.31 | REMOCION SECCIONADOR FUSIBLE C/PARARRAYO EN POSTE | 2 | UND |  | 0
2.32 | TRANSFERENCIA SECCIONADOR Y PARARAYOS EN POSTE | 2 | UND |  | 0
2.33 | TRANSFERENCIA TRANSFORMADOR TIPO POSTE | 1 | UND |  | 0
2.34 | INSTALACION BANCO DE TRANSFORMADOR DE 15 KVA C/U | 1 | UND |  | 0
2.35 | CONFECION DE HOYO EN TERRENO NORMAL DE 6 | 23 | UND |  | 0 | 0
2.36 | ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES, IMPELLER U TYPE VORTEX I HP/IHP/230V/60HZ CAPACIDAD BOMBA 100 GPM VS 21.5 FT | 3 | UND |  | 0 | 0
3 | OBRAS CIVILES
3.1 | DEMOLICON DE PISOS EN HORMIGON EXISTENTE Y BOTE DE ESCOMBROS | 650.1 | M3 |  | 0
3.2 | PISO DE HORMIGON ARMADO CON MALLA EN TERRAZAS Y SUS ESCALONES | 172.36 | M3 |  | 0
3.3 | PINTURA EPOXICA PARA TERRAZAS EN HORMIGON | 999.14 | M2 |  | 0
3.4 | BRIGADA TOPOGRAFICA | 1 | MES |  | 0
3.5 | DEMOLICION DE HORMIGON ARMADO | 78 | M2 |  | 0
3.6 | MURO DE HORMIGON ARMADO | 17 | M3 |  | 0
3.7 | COLOCACION DE BLOQUES DE HORMIGON TIPO CERAMICA | 85 | M2 |  | 0
3.8 | PINTURA GENERAL EN MUROS PERIMETRALES INTERIOR/EXTERIOR | 768 | M2 |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 0
| DIRECCIÓN TÉCNICA |  | 10% |  | 0
| GASTOS ADMINISTRATIVOS |  | 2.5% |  | 0
| SEGURO Y FIANZAS |  | 5.35% |  | 0
| TRANSPORTE |  | 2% |  | 0
| LEY # 6/86 |  | 1% |  | 0
| SUPERVISIÓN |  | 5% |  | 0
| TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS |  |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL EN RD$ |  |  |  |  | 0
| CUENCA HIDROGRÁFICA |  | 3% |  |  | 0
| EQUIPAMIENTO CAASD |  | 6% |  |  | 0
| CODIA |  | 0.1% |  |  | 0
| IMPREVISTOS |  | 5% |  |  | 0
| ITBIS (18% DE DIRECCIÓN TÉCNICA)SEGÚN NORMA 07-2007 DGII |  | 18% |  |  | 0
| TOTAL GENERAL A CONTRATAR |  |  |  |  | 0

## Tabla alimentadores (2) (hidden)
Proyecto
TABLA DE ALIMENTADORES | [12 empty] | 0.8 | [11 empty] | 0.8
No. | Desde | Hasta |  | Voltaje [V] |  | Conductor |  |  |  | Tipo Material |  | Potencia [kVA] | Corriente f-n [A] | Distancia [m] | Distancia [ft] |  |  |  |  | Impedancia [Ω] | Vcaido [V] |  | %Vcaido [%] | Vfinal f-f [V] | BRK [A]
[6 empty] | F |  | N | T
|  |  |  | f-n | f-f | cant. | calibre | calibre | calibre | Conductor | Canalización |  | (f-n) |  |  | Col_Index | Reactancia | Col_Index | Resistencia |  | f-n | f-f |  |  | (f-n) | 14 | PVC | Aluminio
1 | Punto de conexion | PanelBoard |  | 277.1281 | 480 | 1 | 6 | 1/0 | 6 | Cobre | Acero | 30 | 36.0855 | 37.74 | 123.7872 | 3 | 0.064 | 6 | 0.49 | 0.4304 | 1.9226 | 3.33 | 0.6937% | 476.67 | 45.1068 | 12 | Aluminio | Cobre
6
5
4
2 |  |  |  | 277.1281 | 480 | 1 | 3/0 | 3/0 | 8 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.052 | 6 | 0.079 | 0.0944 | 0 | 0 | 0% | 480 | 0 | 3
3 |  |  |  | 277.1281 | 480 | 1 | 3/0 | 3/0 | 10 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.052 | 6 | 0.079 | 0.0944 | 0 | 0 | 0% | 480 | 0 | 2
4 |  |  |  | 277.1281 | 480 | 1 | 3/0 | 3/0 | 8 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.052 | 6 | 0.079 | 0.0944 | 0 | 0 | 0% | 480 | 0 | 1
5 | MC-1 | A MT-1 A | PD-201 | 120.0889 | 208 | 1 | 4 | 4 | 12 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.06 | 6 | 0.31 | 0.284 | 0 | 0 | 0% | 208 | 0 | 1/0
6 | MC-1 | A MT-1 A | PD-301 | 120.0889 | 208 | 1 | 2 | 2 | 12 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.057 | 6 | 0.2 | 0.1942 | 0 | 0 | 0% | 208 | 0 | 2/0
7 | MC-1 | A MT-1 A | PD-302 | 120.0889 | 208 | 1 | 2 | 2 | 12 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.057 | 6 | 0.2 | 0.1942 | 0 | 0 | 0% | 208 | 0 | 3/0
8 | MC-1 | A MT-1 A | PD-303 | 120.0889 | 208 | 1 | 2 | 2 | 12 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.057 | 6 | 0.2 | 0.1942 | 0 | 0 | 0% | 208 | 0 | 4/0
9 | MC-1 | A MT-1 A | PD-401 | 120.0889 | 208 | 1 | 2 | 2 | 12 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.057 | 6 | 0.2 | 0.1942 | 0 | 0 | 0% | 208 | 0 | 250
10 | MC-1 | A MT-1 A | PD-402 | 120.0889 | 208 | 1 | 2 | 2 | 12 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.057 | 6 | 0.2 | 0.1942 | 0 | 0 | 0% | 208 | 0 | 300
11 | MC-1 | A MT-1 A | PD-403 | 120.0889 | 208 | 1 | 2 | 2 | 12 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.057 | 6 | 0.2 | 0.1942 | 0 | 0 | 0% | 208 | 0 | 350
12 | MC-1 | A MT-1 A | PD-501 | 120.0889 | 208 | 1 | 2 | 2 | 12 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.057 | 6 | 0.2 | 0.1942 | 0 | 0 | 0% | 208 | 0 | 400
13 | MC-1 | A MT-1 A | PD-502 | 120.0889 | 208 | 1 | 2 | 2 | 12 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.057 | 6 | 0.2 | 0.1942 | 0 | 0 | 0% | 208 | 0 | 500
14 | MC-1 | A MT-1 A | PD-503 | 120.0889 | 208 | 1 | 2 | 2 | 12 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.057 | 6 | 0.2 | 0.1942 | 0 | 0 | 0% | 208 | 0 | 600
15 | MC-1 | A MT-1 A | PD-601 | 120.0889 | 208 | 1 | 2 | 2 | 12 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.057 | 6 | 0.2 | 0.1942 | 0 | 0 | 0% | 208 | 0 | 750
16 | MC-1 | A MT-1 A | PD-602 | 120.0889 | 208 | 1 | 2 | 2 | 12 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.057 | 6 | 0.2 | 0.1942 | 0 | 0 | 0% | 208 | 0 | 1000
17 | MC-1 | A MT-1 A | PD-603 | 120.0889 | 208 | 1 | 2 | 2 | 12 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.057 | 6 | 0.2 | 0.1942 | 0 | 0 | 0% | 208 | 0
18 | MC-1 | A MT-1 A | PD-701 | 120.0889 | 208 | 1 | 1/0 | 1/0 | 12 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.055 | 6 | 0.12 | 0.129 | 0 | 0 | 0% | 208 | 0
19 | MC-1 | A MT-1 A | PD-702 | 120.0889 | 208 | 1 | 1/0 | 1/0 | 12 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.055 | 6 | 0.12 | 0.129 | 0 | 0 | 0% | 208 | 0
20 | MC-1 | A MT-1 A | PD-703 | 120.0889 | 208 | 1 | 1/0 | 1/0 | 12 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.055 | 6 | 0.12 | 0.129 | 0 | 0 | 0% | 208 | 0
21 | MC-1 | A MT-1 A | PD-801 | 120.0889 | 208 | 1 | 1/0 | 1/0 | 12 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.055 | 6 | 0.12 | 0.129 | 0 | 0 | 0% | 208 | 0
22 | MC-1 | A MT-1 A | PD-802 | 120.0889 | 208 | 1 | 1/0 | 1/0 | 12 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.055 | 6 | 0.12 | 0.129 | 0 | 0 | 0% | 208 | 0
23 | MC-1 | A MT-1 A | PD-803 | 120.0889 | 208 | 1 | 1/0 | 1/0 | 12 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.055 | 6 | 0.12 | 0.129 | 0 | 0 | 0% | 208 | 0
24 | MC-1 | A MT-1 A | PD-901 | 120.0889 | 208 | 1 | 1/0 | 1/0 | 12 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.055 | 6 | 0.12 | 0.129 | 0 | 0 | 0% | 208 | 0
25 | MC-2 | A MT-2 A | PD-902 | 120.0889 | 208 | 1 | 1/0 | 1/0 | 12 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.055 | 6 | 0.12 | 0.129 | 0 | 0 | 0% | 208 | 0 | 1/0
26 | MC-2 | A MT-2 A | PD-903 | 120.0889 | 208 | 1 | 1/0 | 1/0 | 12 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.055 | 6 | 0.12 | 0.129 | 0 | 0 | 0% | 208 | 0 | 2/0
27 | MC-2 | A MT-2 A | PD-1001 | 120.0889 | 208 | 1 | 1/0 | 1/0 | 12 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.055 | 6 | 0.12 | 0.129 | 0 | 0 | 0% | 208 | 0 | 3/0
28 | MC-2 | A MT-2 A | PD-1002 | 120.0889 | 208 | 1 | 1/0 | 1/0 | 12 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.055 | 6 | 0.12 | 0.129 | 0 | 0 | 0% | 208 | 0 | 4/0
29 | MC-2 | A MT-2 A | PD-1003 | 120.0889 | 208 | 1 | 1/0 | 1/0 | 12 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.055 | 6 | 0.12 | 0.129 | 0 | 0 | 0% | 208 | 0 | 250
30 | MC-2 | A MT-2 A | PD-1101 | 120.0889 | 208 | 1 | 1/0 | 1/0 | 12 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.055 | 6 | 0.12 | 0.129 | 0 | 0 | 0% | 208 | 0 | 300
31 | MC-2 | A MT-2 A | PD-1102 | 120.0889 | 208 | 1 | 1/0 | 1/0 | 12 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.055 | 6 | 0.12 | 0.129 | 0 | 0 | 0% | 208 | 0 | 350
32 | MC-2 | A MT-2 A | PD-1103 | 120.0889 | 208 | 1 | 1/0 | 1/0 | 12 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.055 | 6 | 0.12 | 0.129 | 0 | 0 | 0% | 208 | 0 | 400
33 | MC-2 | A MT-2 A | PHG1-1201 | 120.0889 | 208 | 1 | 3/0 | 3/0 | 2 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.052 | 6 | 0.079 | 0.0944 | 0 | 0 | 0% | 208 | 0 | 500
34 | MC-2 | A MT-2 A | PHG1-1202 | 120.0889 | 208 | 1 | 3/0 | 3/0 | 2 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.052 | 6 | 0.079 | 0.0944 | 0 | 0 | 0% | 208 | 0 | 1/0
35 | MC-2 | A MT-2 A | PHG1-1203 | 120.0889 | 208 | 1 | 4/0 | 4/0 | 2 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.051 | 6 | 0.063 | 0.081 | 0 | 0 | 0% | 208 | 0 | 2/0
36 | MC-2 | A MT-2 A | PD-905 | 120.0889 | 208 | 1 | 2 | 2 | 12 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.057 | 6 | 0.2 | 0.1942 | 0 | 0 | 0% | 208 | 0 | 3/0
37 | MC-2 | A MT-2 A | PD-906 | 120.0889 | 208 | 1 | 2 | 2 | 12 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.057 | 6 | 0.2 | 0.1942 | 0 | 0 | 0% | 208 | 0 | 4/0
38 | MC-2 | A MT-2 A | PD-907 | 120.0889 | 208 | 1 | 2 | 2 | 12 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.057 | 6 | 0.2 | 0.1942 | 0 | 0 | 0% | 208 | 0 | 250
39 | MC-2 | A MT-2 A | PD-908 | 120.0889 | 208 | 1 | 2 | 2 | 12 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.057 | 6 | 0.2 | 0.1942 | 0 | 0 | 0% | 208 | 0 | 300
40 | MC-2 | A MT-2 A | PD-909 | 120.0889 | 208 | 1 | 2 | 2 | 12 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.057 | 6 | 0.2 | 0.1942 | 0 | 0 | 0% | 208 | 0 | 350
41 | MC-2 | A MT-2 A | PD-1001 | 120.0889 | 208 | 1 | 2 | 2 | 12 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.057 | 6 | 0.2 | 0.1942 | 0 | 0 | 0% | 208 | 0 | 400
42 | MC-2 | A MT-2 A | PD-1002 | 120.0889 | 208 | 1 | 2 | 2 | 12 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.057 | 6 | 0.2 | 0.1942 | 0 | 0 | 0% | 208 | 0 | 500
43 | MC-2 | A MT-2 A | PD-1003 | 120.0889 | 208 | 1 | 2 | 2 | 12 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.057 | 6 | 0.2 | 0.1942 | 0 | 0 | 0% | 208 | 0 | 400
44 | MC-2 | A MT-2 A | PD-1004 | 120.0889 | 208 | 1 | 2 | 2 | 12 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.057 | 6 | 0.2 | 0.1942 | 0 | 0 | 0% | 208 | 0 | 500
45 | MC-3 | A MT-3 A | PD-1005 | 120.0889 | 208 | 1 | 2 | 2 | 12 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.057 | 6 | 0.2 | 0.1942 | 0 | 0 | 0% | 208 | 0 | 1/0
46 | MC-3 | A MT-3 A | PD-1006 | 120.0889 | 208 | 1 | 2 | 2 | 12 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.057 | 6 | 0.2 | 0.1942 | 0 | 0 | 0% | 208 | 0 | 2/0
47 | MC-3 | A MT-3 A | PD-1007 | 120.0889 | 208 | 1 | 2 | 2 | 12 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.057 | 6 | 0.2 | 0.1942 | 0 | 0 | 0% | 208 | 0 | 3/0
48 | MC-3 | A MT-3 A | PD-1008 | 120.0889 | 208 | 1 | 2 | 2 | 12 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.057 | 6 | 0.2 | 0.1942 | 0 | 0 | 0% | 208 | 0 | 4/0
49 | MC-3 | A MT-3 A | PD-1009 | 120.0889 | 208 | 1 | 2 | 2 | 12 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.057 | 6 | 0.2 | 0.1942 | 0 | 0 | 0% | 208 | 0 | 250
50 | MC-3 | A MT-3 A | PD-1101 | 120.0889 | 208 | 1 | 2 | 2 | 12 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.057 | 6 | 0.2 | 0.1942 | 0 | 0 | 0% | 208 | 0 | 300
51 | MC-3 | A MT-3 A | PD-1102 | 120.0889 | 208 | 1 | 2 | 2 | 12 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.057 | 6 | 0.2 | 0.1942 | 0 | 0 | 0% | 208 | 0 | 350
52 | MC-3 | A MT-3 A | PD-1103 | 120.0889 | 208 | 1 | 2 | 2 | 12 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.057 | 6 | 0.2 | 0.1942 | 0 | 0 | 0% | 208 | 0 | 400
53 | MC-3 | A MT-3 A | PD-1104 | 120.0889 | 208 | 1 | 2 | 2 | 12 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.057 | 6 | 0.2 | 0.1942 | 0 | 0 | 0% | 208 | 0 | 500
54 | MC-3 | A MT-3 A | PD-1105 | 120.0889 | 208 | 1 | 2 | 2 | 12 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.057 | 6 | 0.2 | 0.1942 | 0 | 0 | 0% | 208 | 0 | 1/0
55 | MC-3 | A MT-3 A | PD-1106 | 120.0889 | 208 | 1 | 2 | 2 | 12 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.057 | 6 | 0.2 | 0.1942 | 0 | 0 | 0% | 208 | 0 | 2/0
56 | MC-3 | A MT-3 A | PD-1107 | 120.0889 | 208 | 1 | 2 | 2 | 12 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.057 | 6 | 0.2 | 0.1942 | 0 | 0 | 0% | 208 | 0 | 3/0
57 | MC-3 | A MT-3 A | PD-1108 | 120.0889 | 208 | 1 | 2 | 2 | 12 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.057 | 6 | 0.2 | 0.1942 | 0 | 0 | 0% | 208 | 0 | 4/0
58 | MC-3 | A MT-3 A | PD-1109 | 120.0889 | 208 | 1 | 2 | 2 | 12 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.057 | 6 | 0.2 | 0.1942 | 0 | 0 | 0% | 208 | 0 | 250
59 | MC-3 | A MT-3 A | PD-1201 | 120.0889 | 208 | 1 | 2 | 2 | 12 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.057 | 6 | 0.2 | 0.1942 | 0 | 0 | 0% | 208 | 0 | 300
60 | MC-3 | A MT-3 A | PD-1202 | 120.0889 | 208 | 1 | 2 | 2 | 12 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.057 | 6 | 0.2 | 0.1942 | 0 | 0 | 0% | 208 | 0 | 350
61 | MC-3 | A MT-3 A | PD-1203 | 120.0889 | 208 | 1 | 2 | 2 | 12 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.057 | 6 | 0.2 | 0.1942 | 0 | 0 | 0% | 208 | 0 | 400
62 | MC-3 | A MT-3 A | PD-1204 | 120.0889 | 208 | 1 | 2 | 2 | 12 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.057 | 6 | 0.2 | 0.1942 | 0 | 0 | 0% | 208 | 0 | 500
63 | MC-3 | A MT-3 A | PD-1205 | 120.0889 | 208 | 1 | 2 | 2 | 12 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.057 | 6 | 0.2 | 0.1942 | 0 | 0 | 0% | 208 | 0 | 400
64 | MC-3 | A MT-3 A | PD-1206 | 120.0889 | 208 | 1 | 2 | 2 | 12 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.057 | 6 | 0.2 | 0.1942 | 0 | 0 | 0% | 208 | 0 | 500
65 | MC-4 | A MT-4 A | PD-1207 | 120.0889 | 208 | 1 | 2 | 2 | 12 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.057 | 6 | 0.2 | 0.1942 | 0 | 0 | 0% | 208 | 0 | 1/0
66 | MC-4 | A MT-4 A | PD-1208 | 120.0889 | 208 | 1 | 2 | 2 | 12 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.057 | 6 | 0.2 | 0.1942 | 0 | 0 | 0% | 208 | 0 | 2/0
67 | MC-4 | A MT-4 A | PD-1209 | 120.0889 | 208 | 1 | 2 | 2 | 12 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.057 | 6 | 0.2 | 0.1942 | 0 | 0 | 0% | 208 | 0 | 3/0
68 | MC-4 | A MT-4 A | PD-1301 | 120.0889 | 208 | 1 | 2 | 2 | 12 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.057 | 6 | 0.2 | 0.1942 | 0 | 0 | 0% | 208 | 0 | 4/0
69 | MC-4 | A MT-4 A | PD-1302 | 120.0889 | 208 | 1 | 2 | 2 | 12 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.057 | 6 | 0.2 | 0.1942 | 0 | 0 | 0% | 208 | 0 | 250
70 | MC-4 | A MT-4 A | PD-1303 | 120.0889 | 208 | 1 | 2 | 2 | 12 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.057 | 6 | 0.2 | 0.1942 | 0 | 0 | 0% | 208 | 0 | 300
71 | MC-4 | A MT-4 A | PD-1304 | 120.0889 | 208 | 1 | 2 | 2 | 12 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.057 | 6 | 0.2 | 0.1942 | 0 | 0 | 0% | 208 | 0 | 350
72 | MC-4 | A MT-4 A | PD-1305 | 120.0889 | 208 | 1 | 2 | 2 | 12 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.057 | 6 | 0.2 | 0.1942 | 0 | 0 | 0% | 208 | 0 | 400
73 | MC-4 | A MT-4 A | PD-1306 | 120.0889 | 208 | 1 | 2 | 2 | 12 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.057 | 6 | 0.2 | 0.1942 | 0 | 0 | 0% | 208 | 0 | 500
74 | MC-4 | A MT-4 A | PD-1307 | 120.0889 | 208 | 1 | 2 | 2 | 12 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.057 | 6 | 0.2 | 0.1942 | 0 | 0 | 0% | 208 | 0 | 1/0
75 | MC-4 | A MT-4 A | PD-1308 | 120.0889 | 208 | 1 | 2 | 2 | 12 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.057 | 6 | 0.2 | 0.1942 | 0 | 0 | 0% | 208 | 0 | 2/0
76 | MC-4 | A MT-4 A | PD-1309 | 120.0889 | 208 | 1 | 2 | 2 | 12 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.057 | 6 | 0.2 | 0.1942 | 0 | 0 | 0% | 208 | 0 | 3/0
77 | MC-4 | A MT-4 A | PD-1401 | 120.0889 | 208 | 1 | 1/0 | 1/0 | 12 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.055 | 6 | 0.12 | 0.129 | 0 | 0 | 0% | 208 | 0 | 4/0
78 | MC-4 | A MT-4 A | PD-1402 | 120.0889 | 208 | 1 | 2 | 2 | 12 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.057 | 6 | 0.2 | 0.1942 | 0 | 0 | 0% | 208 | 0 | 250
79 | MC-4 | A MT-4 A | PD-1403 | 120.0889 | 208 | 1 | 2 | 2 | 12 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.057 | 6 | 0.2 | 0.1942 | 0 | 0 | 0% | 208 | 0 | 300
80 | MC-4 | A MT-4 A | PD-1404 | 120.0889 | 208 | 1 | 2 | 2 | 12 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.057 | 6 | 0.2 | 0.1942 | 0 | 0 | 0% | 208 | 0 | 350
81 | MC-4 | A MT-4 A | PD-1405 | 120.0889 | 208 | 1 | 2 | 2 | 12 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.057 | 6 | 0.2 | 0.1942 | 0 | 0 | 0% | 208 | 0 | 400
82 | MC-4 | A MT-4 A | PD-1406 | 120.0889 | 208 | 1 | 2 | 2 | 12 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.057 | 6 | 0.2 | 0.1942 | 0 | 0 | 0% | 208 | 0 | 500
83 | MC-4 | A MT-4 A | PD-1407 | 120.0889 | 208 | 1 | 2 | 2 | 12 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.057 | 6 | 0.2 | 0.1942 | 0 | 0 | 0% | 208 | 0 | 400
84 | MC-4 | A MT-4 A | PD-1408 | 120.0889 | 208 | 1 | 2 | 2 | 12 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.057 | 6 | 0.2 | 0.1942 | 0 | 0 | 0% | 208 | 0 | 500
85 | MC-5 | A MT-5 A | PD-1409 | 120.0889 | 208 | 1 | 2 | 2 | 12 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.057 | 6 | 0.2 | 0.1942 | 0 | 0 | 0% | 208 | 0 | 1/0
86 | MC-5 | A MT-5 A | PD-1501 | 120.0889 | 208 | 1 | 1/0 | 1/0 | 12 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.055 | 6 | 0.12 | 0.129 | 0 | 0 | 0% | 208 | 0 | 2/0
87 | MC-5 | A MT-5 A | PD-1502 | 120.0889 | 208 | 1 | 2 | 2 | 12 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.057 | 6 | 0.2 | 0.1942 | 0 | 0 | 0% | 208 | 0 | 3/0
88 | MC-5 | A MT-5 A | PD-1503 | 120.0889 | 208 | 1 | 2 | 2 | 12 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.057 | 6 | 0.2 | 0.1942 | 0 | 0 | 0% | 208 | 0 | 4/0
89 | MC-5 | A MT-5 A | PD-1504 | 120.0889 | 208 | 1 | 2 | 2 | 12 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.057 | 6 | 0.2 | 0.1942 | 0 | 0 | 0% | 208 | 0 | 250
90 | MC-5 | A MT-5 A | PD-1505 | 120.0889 | 208 | 1 | 2 | 2 | 12 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.057 | 6 | 0.2 | 0.1942 | 0 | 0 | 0% | 208 | 0 | 300
91 | MC-5 | A MT-5 A | PD-1506 | 120.0889 | 208 | 1 | 2 | 2 | 12 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.057 | 6 | 0.2 | 0.1942 | 0 | 0 | 0% | 208 | 0 | 350
92 | MC-5 | A MT-5 A | PD-1507 | 120.0889 | 208 | 1 | 2 | 2 | 12 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.057 | 6 | 0.2 | 0.1942 | 0 | 0 | 0% | 208 | 0 | 400
93 | MC-5 | A MT-5 A | PD-1508 | 120.0889 | 208 | 1 | 2 | 2 | 12 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.057 | 6 | 0.2 | 0.1942 | 0 | 0 | 0% | 208 | 0 | 500
94 | MC-5 | A MT-5 A | PD-1509 | 120.0889 | 208 | 1 | 2 | 2 | 12 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.057 | 6 | 0.2 | 0.1942 | 0 | 0 | 0% | 208 | 0 | 1/0
95 | MC-5 | A MT-5 A | PD-1601 | 120.0889 | 208 | 1 | 1/0 | 1/0 | 12 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.055 | 6 | 0.12 | 0.129 | 0 | 0 | 0% | 208 | 0 | 2/0
96 | MC-5 | A MT-5 A | PD-1602 | 120.0889 | 208 | 1 | 2 | 2 | 12 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.057 | 6 | 0.2 | 0.1942 | 0 | 0 | 0% | 208 | 0 | 3/0
97 | MC-5 | A MT-5 A | PD-1603 | 120.0889 | 208 | 1 | 2 | 2 | 12 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.057 | 6 | 0.2 | 0.1942 | 0 | 0 | 0% | 208 | 0 | 4/0
98 | MC-5 | A MT-5 A | PD-1604 | 120.0889 | 208 | 1 | 2 | 2 | 12 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.057 | 6 | 0.2 | 0.1942 | 0 | 0 | 0% | 208 | 0 | 250
99 | MC-5 | A MT-5 A | PD-1605 | 120.0889 | 208 | 1 | 2 | 2 | 12 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.057 | 6 | 0.2 | 0.1942 | 0 | 0 | 0% | 208 | 0 | 300
100 | MC-5 | A MT-5 A | PD-1606 | 120.0889 | 208 | 1 | 2 | 2 | 12 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.057 | 6 | 0.2 | 0.1942 | 0 | 0 | 0% | 208 | 0 | 350
101 | MC-5 | A MT-5 A | PD-1607 | 120.0889 | 208 | 1 | 2 | 2 | 12 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.057 | 6 | 0.2 | 0.1942 | 0 | 0 | 0% | 208 | 0 | 400
102 | MC-5 | A MT-5 A | PD-1608 | 120.0889 | 208 | 1 | 2 | 2 | 12 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.057 | 6 | 0.2 | 0.1942 | 0 | 0 | 0% | 208 | 0 | 500
103 | MC-5 | A MT-5 A | PD-1609 | 120.0889 | 208 | 1 | 1/0 | 1/0 | 12 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.055 | 6 | 0.12 | 0.129 | 0 | 0 | 0% | 208 | 0 | 400
104 | MC-5 | A MT-5 A | PD-1701 | 120.0889 | 208 | 1 | 1/0 | 1/0 | 12 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.055 | 6 | 0.12 | 0.129 | 0 | 0 | 0% | 208 | 0 | 500
105 | MC-6 | A MT-6 A | PD-1702 | 120.0889 | 208 | 1 | 2 | 2 | 12 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.057 | 6 | 0.2 | 0.1942 | 0 | 0 | 0% | 208 | 0 | 1/0
106 | MC-6 | A MT-6 A | PD-1703 | 120.0889 | 208 | 1 | 2 | 2 | 12 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.057 | 6 | 0.2 | 0.1942 | 0 | 0 | 0% | 208 | 0 | 2/0
107 | MC-6 | A MT-6 A | PD-1704 | 120.0889 | 208 | 1 | 2 | 2 | 12 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.057 | 6 | 0.2 | 0.1942 | 0 | 0 | 0% | 208 | 0 | 3/0
108 | MC-6 | A MT-6 A | PD-1705 | 120.0889 | 208 | 1 | 2 | 2 | 12 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.057 | 6 | 0.2 | 0.1942 | 0 | 0 | 0% | 208 | 0 | 4/0
109 | MC-6 | A MT-6 A | PD-1706 | 120.0889 | 208 | 1 | 2 | 2 | 12 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.057 | 6 | 0.2 | 0.1942 | 0 | 0 | 0% | 208 | 0 | 250
110 | MC-6 | A MT-6 A | PD-1707 | 120.0889 | 208 | 1 | 2 | 2 | 12 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.057 | 6 | 0.2 | 0.1942 | 0 | 0 | 0% | 208 | 0 | 300
111 | MC-6 | A MT-6 A | PD-1708 | 120.0889 | 208 | 1 | 2 | 2 | 12 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.057 | 6 | 0.2 | 0.1942 | 0 | 0 | 0% | 208 | 0 | 350
112 | MC-6 | A MT-6 A | PD-1709 | 120.0889 | 208 | 1 | 1/0 | 1/0 | 12 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.055 | 6 | 0.12 | 0.129 | 0 | 0 | 0% | 208 | 0 | 400
113 | MC-6 | A MT-6 A | PD-1801 | 120.0889 | 208 | 1 | 1/0 | 1/0 | 12 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.055 | 6 | 0.12 | 0.129 | 0 | 0 | 0% | 208 | 0 | 500
114 | MC-6 | A MT-6 A | PD-1802 | 120.0889 | 208 | 1 | 1/0 | 1/0 | 12 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.055 | 6 | 0.12 | 0.129 | 0 | 0 | 0% | 208 | 0 | 1/0
115 | MC-6 | A MT-6 A | PD-1803 | 120.0889 | 208 | 1 | 1/0 | 1/0 | 12 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.055 | 6 | 0.12 | 0.129 | 0 | 0 | 0% | 208 | 0 | 2/0
116 | MC-6 | A MT-6 A | PD-1804 | 120.0889 | 208 | 1 | 1/0 | 1/0 | 12 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.055 | 6 | 0.12 | 0.129 | 0 | 0 | 0% | 208 | 0 | 3/0
117 | MC-6 | A MT-6 A | PD-1805 | 120.0889 | 208 | 1 | 1/0 | 1/0 | 12 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.055 | 6 | 0.12 | 0.129 | 0 | 0 | 0% | 208 | 0 | 4/0
118 | MC-6 | A MT-6 A | PD-1806 | 120.0889 | 208 | 1 | 1/0 | 1/0 | 12 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.055 | 6 | 0.12 | 0.129 | 0 | 0 | 0% | 208 | 0 | 250
119 | MC-6 | A MT-6 A | PD-1807 | 120.0889 | 208 | 1 | 1/0 | 1/0 | 12 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.055 | 6 | 0.12 | 0.129 | 0 | 0 | 0% | 208 | 0 | 300
120 | MC-6 | A MT-6 A | PD-1808 | 120.0889 | 208 | 1 | 1/0 | 1/0 | 12 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.055 | 6 | 0.12 | 0.129 | 0 | 0 | 0% | 208 | 0 | 350
121 | MC-6 | A MT-6 A | PD-1809 | 120.0889 | 208 | 1 | 1/0 | 1/0 | 12 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.055 | 6 | 0.12 | 0.129 | 0 | 0 | 0% | 208 | 0 | 400
122 | MC-6 | A MT-6 A | PD-1901 | 120.0889 | 208 | 1 | 1/0 | 1/0 | 12 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.055 | 6 | 0.12 | 0.129 | 0 | 0 | 0% | 208 | 0 | 500
123 | MC-6 | A MT-6 A | PD-1902 | 120.0889 | 208 | 1 | 1/0 | 1/0 | 12 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.055 | 6 | 0.12 | 0.129 | 0 | 0 | 0% | 208 | 0 | 400
124 | MC-6 | A MT-6 A | PD-1903 | 120.0889 | 208 | 1 | 1/0 | 1/0 | 12 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.055 | 6 | 0.12 | 0.129 | 0 | 0 | 0% | 208 | 0 | 500
125 | MC-7 | A MT-7 A | PD-1904 | 120.0889 | 208 | 1 | 1/0 | 1/0 | 12 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.055 | 6 | 0.12 | 0.129 | 0 | 0 | 0% | 208 | 0 | 1/0
126 | MC-7 | A MT-7 A | PD-1905 | 120.0889 | 208 | 1 | 1/0 | 1/0 | 12 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.055 | 6 | 0.12 | 0.129 | 0 | 0 | 0% | 208 | 0 | 2/0
127 | MC-7 | A MT-7 A | PD-1906 | 120.0889 | 208 | 1 | 1/0 | 1/0 | 12 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.055 | 6 | 0.12 | 0.129 | 0 | 0 | 0% | 208 | 0 | 3/0
128 | MC-7 | A MT-7 A | PD-1907 | 120.0889 | 208 | 1 | 1/0 | 1/0 | 12 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.055 | 6 | 0.12 | 0.129 | 0 | 0 | 0% | 208 | 0 | 4/0
129 | MC-7 | A MT-7 A | PD-1908 | 120.0889 | 208 | 1 | 1/0 | 1/0 | 12 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.055 | 6 | 0.12 | 0.129 | 0 | 0 | 0% | 208 | 0 | 250
130 | MC-7 | A MT-7 A | PD-1909 | 120.0889 | 208 | 1 | 1/0 | 1/0 | 12 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.055 | 6 | 0.12 | 0.129 | 0 | 0 | 0% | 208 | 0 | 300
131 | MC-7 | A MT-7 A | PD-2001 | 120.0889 | 208 | 1 | 1/0 | 1/0 | 12 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.055 | 6 | 0.12 | 0.129 | 0 | 0 | 0% | 208 | 0 | 350
132 | MC-7 | A MT-7 A | PD-2002 | 120.0889 | 208 | 1 | 1/0 | 1/0 | 12 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.055 | 6 | 0.12 | 0.129 | 0 | 0 | 0% | 208 | 0 | 400
133 | MC-7 | A MT-7 A | PD-2003 | 120.0889 | 208 | 1 | 1/0 | 1/0 | 12 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.055 | 6 | 0.12 | 0.129 | 0 | 0 | 0% | 208 | 0 | 500
134 | MC-7 | A MT-7 A | PD-2004 | 120.0889 | 208 | 1 | 1/0 | 1/0 | 12 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.055 | 6 | 0.12 | 0.129 | 0 | 0 | 0% | 208 | 0 | 1/0
135 | MC-7 | A MT-7 A | PD-2005 | 120.0889 | 208 | 1 | 1/0 | 1/0 | 12 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.055 | 6 | 0.12 | 0.129 | 0 | 0 | 0% | 208 | 0 | 2/0
136 | MC-7 | A MT-7 A | PD-2006 | 120.0889 | 208 | 1 | 1/0 | 1/0 | 12 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.055 | 6 | 0.12 | 0.129 | 0 | 0 | 0% | 208 | 0 | 3/0
137 | MC-7 | A MT-7 A | PD-2007 | 120.0889 | 208 | 1 | 1/0 | 1/0 | 12 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.055 | 6 | 0.12 | 0.129 | 0 | 0 | 0% | 208 | 0 | 4/0
138 | MC-7 | A MT-7 A | PD-2008 | 120.0889 | 208 | 1 | 1/0 | 1/0 | 12 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.055 | 6 | 0.12 | 0.129 | 0 | 0 | 0% | 208 | 0 | 250
139 | MC-7 | A MT-7 A | PD-2009 | 120.0889 | 208 | 1 | 1/0 | 1/0 | 12 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.055 | 6 | 0.12 | 0.129 | 0 | 0 | 0% | 208 | 0 | 300
140 | MC-7 | A MT-7 A | PD-2101 - PH | 120.0889 | 208 | 2 | 1/0 | 1/0 | 8 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.055 | 6 | 0.12 | 0.129 | 0 | 0 | 0% | 208 | 0 | 350
141 | MC-7 | A MT-7 A | PSG1 | 120.0889 | 208 | 3 | 3/0 | 3/0 | 12 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.052 | 6 | 0.079 | 0.0944 | 0 | 0 | 0% | 208 | 0 | 400
142 | MC-7 | A MT-7 A | MINI-MARKET | 120.0889 | 208 | 1 | 1/0 | 1/0 | 12 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.055 | 6 | 0.12 | 0.129 | 0 | 0 | 0% | 208 | 0 | 500
143 | MC-7 | A MT-7 A | RESTAURANT | 120.0889 | 208 | 1 | 1/0 | 1/0 | 12 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.055 | 6 | 0.12 | 0.129 | 0 | 0 | 0% | 208 | 0 | 400
144 | MC-7 | A MT-7 A | SPA | 120.0889 | 208 | 1 | 1/0 | 1/0 | 12 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.055 | 6 | 0.12 | 0.129 | 0 | 0 | 0% | 208 | 0 | 500
145 | MC-7 | A MT-7 A | GYM | 120.0889 | 208 | 1 | 1/0 | 1/0 | 12 | Cobre | Acero |  | 0 |  | 0 | 3 | 0.055 | 6 | 0.12 | 0.129 | 0 | 0 | 0% | 208 | 0 | 500
NOTAS:
1. Todos los conductores en esta tabla son del tipo THWN de cobre, excepto para los alimentadores marcados con (*) y (**) que son XLPE/PVC de 15kV y 5 kV, respectivamente.
2. Todos los cálculos de caída de voltaje acordes a las recomendaciones del National Electric Code 1999 (NEC) y asumiendo un factor de potencia (cos φ) de 0.8.
3. Características eléctricas del BUSDUCT 3000 A fueron tomadas de la publicación No. GEA12111 de General Electric.

## Base de Datos (hidden)
Tabla 9 (Capitulo 9, NEC 1999)
Resistencia y reactancia de corriente alterna para cables aislados a 600 V, trifásicos, 60 Hz, 75ºC.
Ohmios a neutro por cada 1000 pies
Calibre | XL (Reactancia) para todo tipo |  | R (Resistencia) para cables de cobre |  |  | R (Resistencia) para cables de Aluminio
(AWG o kcmil)
| Tubo PVC & Aluminio | Tubo Acero | Tubo PVC | Tubo Aluminio | Tubo Acero | Tubo PVC | Tubo Aluminio | Tubo Acero
1 | 0.046 | 0.057 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.25 | 0.26 | 0.25
2 | 0.045 | 0.057 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | 0.32 | 0.32 | 0.32
3 | 0.047 | 0.059 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.41 | 0.4
4 | 0.048 | 0.06 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.51 | 0.51 | 0.51
6 | 0.051 | 0.064 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.81 | 0.81 | 0.81
8 | 0.052 | 0.065 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 1.3 | 1.3 | 1.3
10 | 0.05 | 0.063 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2 | 2 | 2
12 | 0.054 | 0.068 | 2 | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | 3.2
14 | 0.058 | 0.073 | 3.1 | 3.1 | 3.1
250 | 0.041 | 0.052 | 0.052 | 0.057 | 0.054 | 0.85 | 0.09 | 0.086
300 | 0.041 | 0.051 | 0.044 | 0.049 | 0.045 | 0.071 | 0.076 | 0.072
350 | 0.04 | 0.05 | 0.038 | 0.043 | 0.039 | 0.061 | 0.066 | 0.063
400 | 0.04 | 0.049 | 0.033 | 0.038 | 0.035 | 0.054 | 0.059 | 0.055
500 | 0.039 | 0.048 | 0.027 | 0.032 | 0.029 | 0.043 | 0.048 | 0.045
600 | 0.039 | 0.048 | 0.023 | 0.028 | 0.025 | 0.036 | 0.041 | 0.038
750 | 0.038 | 0.048 | 0.019 | 0.024 | 0.021 | 0.29 | 0.034 | 0.031
1000 | 0.037 | 0.046 | 0.015 | 0.019 | 0.018 | 0.023 | 0.027 | 0.025
1/0 | 0.044 | 0.055 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.2 | 0.21 | 0.2
2/0 | 0.043 | 0.054 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.16 | 0.16 | 0.16
3/0 | 0.042 | 0.052 | 0.077 | 0.082 | 0.079 | 0.13 | 0.13 | 0.13
4/0 | 0.041 | 0.051 | 0.062 | 0.067 | 0.063 | 0.1 | 0.11 | 0.1