## Sheet1
CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
* * * C. A. A. S. D. * * *
Unidad Ejecutora de Proyectos
PRESUPUESTO: EMPALME Ø20" x Ø8" Y COLOCACION LINEA DE REFORZAMIENTO DE Ø8" Y Ø6" PVC SDR-21, PARA LA RED DE DISTRIBUCION DEL SECTOR BRISA ORIENTAL. SANTO DOMINGO ESTE (Departamento Este)
No. | DESCRIPCIÓN | CANT. | UD | P.U. RD$ | COSTO RD$ | SUB TOTAL RD$
1 | TRABAJOS PRELIMINARES:
1.1 | Replanteo | 3349.12 | ML |  | 0
1.2 | Caseta para Materiales (Cubicar desglosado) | 1 | PA |  | 0 | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA:
2.1 | Excavacion:
2,1,1 | Roca Dura a Compresor (60%) | 1758.17 | M3 |  | 0
2,1,2 | Material no Clasificado con Retroexcavadora Con Neumatico (20%) | 586.06 | M3 |  | 0
2,1,3 | Con Trencher (20%) | 1344.23 | M3 |  | 0
2.2 | Suministro y Colocación Asiento de Arena | 236.69 | M3 |  | 0
2.3 | Relleno Compactado con Maquito | 2599.47 | M3 |  | 0
2.4 | Suministro y Colocación de Material para Relleno | 2599.47 | M3 |  | 0
2.5 | Bote de Material Sobrante (15 km) | 3662.86 | M3 |  | 0 | 0
3 | SUMINISTRO DE TUBERIAS Y PIEZAS :
3.1 | Tuberias de:
3,1,1 | Ø6" PVC SDR-21 Con Junta de Goma | 876.82 | ML |  | 0
3,1,2 | Ø8" PVC SDR-21 Con Junta de Goma | 2472.3 | ML |  | 0
3.2 | Tee de:
3,2,1 | Ø20" x Ø8" Acero | 1 | UD |  | 0
3,2,2 | Ø8" x Ø8" Acero | 2 | UD |  | 0
3,2,3 | Ø8" x Ø6" Acero | 2 | UD |  | 0
3,2,4 | Ø8" x Ø3" Acero | 21 | UD |  | 0
3,2,5 | Ø6" x Ø3" Acero | 8 | UD |  | 0
3.3 | Codos de:
3,3,1 | Ø8" x 90° Acero | 6 | UD |  | 0
3,3,2 | Ø6" x 90° Acero | 3 | UD |  | 0
3.4 | Cruz de:
3,4,1 | Ø6" x Ø3" Acero | 1 | UD |  | 0
3.5 | Reducción de:
3,5,1 | Ø8" @ Ø6" Acero | 1 | UD |  | 0
3,5,2 | Ø8" @ Ø3" Acero | 4 | UD |  | 0
3,5,3 | Ø6" @ Ø3" Acero | 2 | UD |  | 0
3.6 | Junta Dresser de:
3,6,1 | Ø20" | 2 | UD |  | 0
3,6,2 | Ø8" | 52 | UD |  | 0
3,6,3 | Ø6" | 26 | UD |  | 0
3,6,4 | Ø3" | 14 | UD |  | 0
3.7 | Valvulas de compuerta de:
3,7,1 | Ø8" H. F. Platillada, Completa (Marca URREA, AVK, o Similar) | 4 | UD |  | 0
3,7,2 | Ø6" H. F. Platillada, Completa (Marca URREA, AVK, o Similar) | 2 | UD |  | 0
3,7,3 | Ø3" H. F. Platillada, Completa (Marca URREA, AVK, o Similar) | 15 | UD |  | 0
3,7,4 | Caja Telescópica | 21 | UD |  | 0 | 0
4 | COLOCACION DE TUBERIAS Y PIEZAS :
4.1 | Tuberias de:
4,1,1 | Ø6" PVC SDR-21 Con Junta de Goma | 876.82 | ML |  | 0
4,1,2 | Ø8" PVC SDR-21 Con Junta de Goma | 2472.3 | ML |  | 0
4.2 | Tee de:
4,2,1 | Ø20" x Ø8" Acero | 1 | UD |  | 0
4,2,2 | Ø8" x Ø8" Acero | 2 | UD |  | 0
4,2,3 | Ø8" x Ø6" Acero | 2 | UD |  | 0
4,2,4 | Ø8" x Ø3" Acero | 21 | UD |  | 0
4,2,5 | Ø6" x Ø3" Acero | 8 | UD |  | 0
4.3 | Codos de:
4,3,1 | Ø8" x 90° Acero | 6 | UD |  | 0
4,3,2 | Ø6" x 90° Acero | 3 | UD |  | 0
4.4 | Cruz de:
4,4,1 | Ø6" x Ø3" Acero | 1 | UD |  | 0
4.5 | Reducción de:
4,5,1 | Ø8" @ Ø6" Acero | 1 | UD |  | 0
4,5,2 | Ø8" @ Ø3" Acero | 4 | UD |  | 0
4,5,3 | Ø6" @ Ø3" Acero | 2 | UD |  | 0
4.6.- | Valvulas de compuerta de:
4,6,1 | Ø8" H. F. Platillada, Completa (Marca URREA, AVK, o Similar) | 4 | UD |  | 0
4,6,2 | Ø6" H. F. Platillada, Completa (Marca URREA, AVK, o Similar) | 2 | UD |  | 0
4,6,3 | Ø3" H. F. Platillada, Completa (Marca URREA, AVK, o Similar) | 15 | UD |  | 0
4,6,4 | Caja Telescópica | 21 | UD |  | 0 | 0
5 | CEMENTO SOLVENTE | 4 | GALON |  | 0 | 0
.
6 | ANCLAJE DE PIEZAS EN H.S. | 5 | M3 |  | 0 | 0
7 | REPARACION DE SERVICIOS EXISTENTES (Cubicar esta partida detallando las actividades realizadas) Cubicar Desglosado | 1 | PA |  | 0 | 0
8 | TRANSPORTE INTERNO TUBERIAS DE :
8.1 | Ø6" PVC SDR-21 Con Junta de Goma | 876.82 | ML |  | 0
8.2 | Ø8" PVC SDR-21 Con Junta de Goma | 2472.3 | ML |  | 0 | 0
9 | PRUEBA HIDROSTATICA TUBERIAS DE :
9.1 | Ø6" PVC SDR-21 Con Junta de Goma | 854.9 | ML |  | 0
9.2 | Ø8" PVC SDR-21 Con Junta de Goma | 2410.49 | ML |  | 0 | 0
10 | SUMINISTRO E INSTALACION HIDRANTE Ø8" x Ø4" | 4 | UD |  | 0 | 0
11 | LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (Cubicar desglosado) | 1 | PA |  | 0 | 0
12 | SEÑALIZACION Y MANEJO DE TRANSITO (Incluye: Personal, Luces, Cinta aviso de peligro, Cinta reflectiva, pago de horas en horarios nocturno, etc.) (Cubicar desglosado) | 1 | PA |  | 0 | 0
FASE B
POZO
1.- | Limpieza, Aforo y Desarrollo Por Pistoneo Pozo Perforado en Ø8", Encamisado en Ø8" en Acero, 200 Pies Profundidad
1.1 | Limpieza y desarrollo Por Pistoneo | 1 | PA |  | 0
1.2 | Aforo a 24 Horas | 1 | UDS |  | 0
0
2.- | Construcción de Caseta Soterrada Para Sistema de Cloracion y Paneles Electricos (2 mts x 3 mts x 1.4 mts)
2.1 | Trabajos Preliminares:
2.1.1 | Replanteo | 1 | PA |  | 0
2.2 | Movimiento de Tierra
2.2.1 | Excavación a Compresor en roca | 15.75 | M3 |  | 0
2.2.2 | Relleno de reposición | 3.58 | M3 |  | 0
2.2.3 | Bote de Material Sobrante | 1 | PA |  | 0
2.3 | Hormigon Armado en:
2.3.1 | Zapata (3 Ø3/8´´, est de Ø3/8´´ a 0.25 mts) | 1.32 | M3 |  | 0
2.3.2 | Losa de fondo | 0.58 | M3 |  | 0
2.3.3 | Losa de techo | 0.64 | M3 |  | 0
2.3.4 | Viga de amarre de techo | 0.36 | M3 |  | 0
2.4 | Muro de Bloques 6´´:
2.4.1 | De 0.15 metros | 15.8 | M2 |  | 0
2.4.2 | Calados tipo ventana | 3 | M2 |  | 0
2.5 | Terminación de Superficie:
2.5.1 | Pañete muros, antepecho, techo | 25.87 | M2 |  | 0
2.5.2 | Fraguache | 1 | PA |  | 0
2.5.3 | Cantos | 14.1 | ML |  | 0
2.5.4 | Fino de techo | 4.63 | M2 |  | 0
2.5.5 | Losa de piso frotado (e= 0.12mt) | 3.87 | M2 |  | 0
2.5.6 | Acera perimetral | 5.62 | M2 |  | 0
2.5.7 | Drenaje de techo | 1 | PA |  | 0
2.5.8 | Pintura Acrilica | 29.74 | M2 |  | 0
2.6 | Puertas
2.6.1 | Puerta metalica incluye instalacion | 1 | UDS |  | 0
2.6.2 | Puerta candado | 1 | UD |  | 0
2.7 | Limpieza Continua y Final | 1 | PA |  | 0
0
3.- | Construcción de Empalme de Ø4" a Ø6", A Linea de servicios de Ø6" H.F Ubicada en Av. Pdro Henriquez Ureña.
3.1 | Excavación a Compresor en material no clasificado | 15 | M3 |  | 0
3.2 | Asiento de arena | 1.5 | M3 |  | 0
3.3 | Suministro y Colocación de tuberias PVC SDR-26 de Ø4" Junta de Goma | 30 | ML |  | 0
3.4 | Relleno compactado con maquito suministro y colocación caliche | 13.3 | M3 |  | 0
3.5 | Bote de Material | 1 | PA |  | 0
0
4.- | Suministro y Colocacion de Piezas especiales
4.1 | Suministro e instalación junta Dresser de Ø 4", NSF-372/61 | 3 | UD |  | 0
4.2 | Suministro e instalación junta Dresser de Ø 6", NSF-372/61 | 2 | UD |  | 0
4.3 | TEE de Ø 6 x Ø 6 x Ø 4 ´´ | 1 | UD |  | 0
4.4 | Suministro e instalación válvula de compuerta de 4" vástago ascendente AWWA C515, UL, FM; bridas en acero al carbón SCH-40, soldados, tornillería de acero galvanizado, juntas. | 1 | UD |  | 0
4.5 | Caja Telescopica | 1 | UD |  | 0
4.6 | Anclaje de hormigon para valvula | 1 | PA |  | 0
0
5.- | Reposicion de Servicios Exsistente.
5.1 | Rotura de Asfalto con maquina 2´´ | 6 | ML |  | 0
5.2 | Reposición de Asfalto 2´´ | 3 | M2 |  | 0
5.3 | Reposición de Acera | 4.5 | M2 |  | 0
5.4 | Reposicion de Conten | 3 | ML |  | 0
5.5 | Limpieza final y bote | 1 | PA |  | 0
0
6.- | Instalacion Electrica Primaria
6.1 | Cable AAAC 2/0 | 15 | PL |  | 0
6.2 | Transformador Tipo Pad-mounted de 75 KVA, Trifásico, frente muerto 7200/12470, 240/480V Sumergido en Aceite, listado ASTM, ANSI, UL | 1 | UD |  | 0
6.3 | Transformador encapsulado NEMA 3R, 10 KVA, Trifásico, 480-208Y/120, listado NEMA, ANSI, UL | 1 | UD |  | 0
6.4 | Perforación pozo para sistema de tierra 6" profundidad 175' | 1 | UD |  | 0
6.5 | Sistema de tierra con 200' de conductor desnudo de Cu no. #2 AWG, instalado sobre pared o enterrado, placa de tierra aislada, caja plastica, conectores | 1 | UD |  | 0
6.6 | Cable URD No. 2, al 33%, ASTM, ICEA | 125 | PL |  | 0
6.7 | Soporte 3 fases, para Cable URD | 1 | UD |  | 0
6.8 | Cono de alivio, exterior e interior, para cable No. 2 | 6 | UD |  | 0
6.9 | Cut-out 100 amp. | 3 | UD |  | 0
6.1 | Lámina de fusible para Cut-out | 3 | UD |  | 0
6.11 | Condulex de Ø 3" | 1 | UD |  | 0
6.12 | Pararrayo de 9 KV | 3 | UD |  | 0
6.13 | Tuberia IMC Ø 3" X10' | 2 | UD |  | 0
6.14 | Coupling de Ø 3" | 2 | UD |  | 0
6.15 | Tuberia SDR-26 Ø 3" X19' | 2 | UD |  | 0
6.16 | Curvas Reforsada Ø 3" | 2 | UD |  | 0
6.17 | Base de Hormigón para Transformador (0.60X0.50X0.1) Mtr- | 1 | PA |  | 0
6.18 | Conector de empalme aéreo 477 MCM | 4 | UD |  | 0
6.19 | Panelboard en gabinete NEMA 3R metálico, tamaño 36” x 24” x 10, conteniendo: 1 Supresor de picos/apartarayos 1 Breaker principal de 150 Amps, 460V, 3F, 60Hz, Cert. UL, CSA, NEMA 1 Breaker de 100 Amps, 460V, 3F, 60Hz, Cert. UL, CSA, NEMA 1 Breaker de 60 Amps, 460V, 3F, Hz, Cert. UL, CSA, NEMA 1 Disponibilidad de espacio 10” x 6” para telemetría Incluye tuberías IMC desde transformador a panel board. | 1 | UD |  | 0
6.2 | Mano de Obra | 1 | PA |  | 0
6.21 | Levantamiento, Diseño y Tramitacion de plano. | 1 | UD |  | 0
0
7.- | Instalación Eléctrica Secundaria
7.1 | Alambre THW No. 6, 75º UL 83 | 275 | PL |  | 0
7.2 | Alambre THW No. 4, 75º UL 83 | 50 | PL |  | 0
7.3 | Cable Sumergible No. 8/4 hilos, 75º 600V UL 83 | 200 | PL |  | 0
7.4 | Cable Sumergible No. 14/3 hilos, 75º 600V UL 83 | 200 | PL |  | 0
7.5 | Panel de control de bomba simplex 1 - 40 HP, 460V, 3Φ, en gabinete de acero NEMA 3R, a presión constante con variador de frecuencia, de torque variable, potenciómetro, filtros de armónicos y contactor de by-pass de capacidad nominal completa AC3, disyuntor con la manija de la puerta, transformador de potencia de control, apartarrayos supresor de pico, monitor de fases y desbalances de voltaje, PLC sistema de control de nivel de agua programable, sistema de control de temperatura PT100/1000, ventilador interno, conexiones del bloque de terminales del motor, teclado montado en la puerta, botones de arranque / parada, luces de funcionamiento / falla. Certificado UL 508 Instalación incluye canalización IMC desde cabezal hasta panel de control. | 1 | UD |  | 0
7.6 | Sensor para Control de Nivel | 1 | UD |  | 0
7.7 | Mano de Obra | 1 | PA |  | 0
7.8 | Suministro de Materiales Menores | 1 | PA |  | 0
7.9 | Suministro e instalacion luminaria de fundición de aluminio, regulable 0 - 10V, de 45 W, de 9.6" de lado y 3.4" de altura, LED, temperatura de color 5000 K, con grados de protección IP65, 110 - 277 VAC, certificada DLC, ETL, UL., incluye canalizacion IMC | 1 | UD |  | 0
0
8.- | Instalación Equipo de Bombeo y Construcción de Descarga
8.1 | Tuberias
8.1.1 | Suministro y colocación tubería de 4" de acero SCH-40 A-106B, pintura de protección, (3 confecciones e instalación de niples bridado, 1 tee, 1 brida, 1 codo x 90, 3 codo x 45, soldado), 1 junta dresser; longitud 6 mts. | 6 | ML |  | 0
8.1.2 | Suministro y colocación tubería de 3" de acero SCH-40 A-106B, pintura de protección, (1 confecciones e instalación de niples bridado, 1 codo x 90, soldado), longitud 1.5 mts. | 1.5 | ML |  | 0
8.1.3 | Suministro y colocación soportería por angulares 3" x ¼" x 1.50 M y base de tola 8" x 8" x ½" cuerpo en acero, abrazaderas U-bolt galvanizadas de 4" - 3"; 4 uds tornillo de fijación expansivo ½" x 2 ¼", pintura de proteccion. | 4 | UD |  | 0
8.2 | Valvulas
8.2.1 | Suministro e instalación válvula ventosa aire/vacío para servicio en pozo de 1" (300 PSI); incluyendo 1 ud válvula de bola 1", 2 uds válvula de bola ¾", manómetro inmerso en glicerina, esfera de 3", rango 0-150 lectura en PSI, conexión en ¼" NPT, piezas especiales en H.G. | 1 | UD |  | 0
8.2.2 | Valvula de retencion con resorte en acero inox. de Ø4" completa con j/g, tornillería de acero galvanizado. | 1 | UD |  | 0
8.2.3 | Suministro e instalación válvula de control flujo de 4"; presión max. 250 PSI; bridas en acero al carbón SCH-40, soldados, tornillería de acero galvanizado, juntas. | 1 | UD |  | 0
8.2.4 | Suministro e instalación válvula de compuerta de 4" vástago ascendente AWWA C515, UL, FM; bridas en acero al carbón SCH-40, soldados, tornillería de acero galvanizado, juntas. | 1 | UD |  | 0
8.2.5 | Suministro e instalación válvula de compuerta de 3" vástago ascendente AWWA C515, UL, FM; bridas en acero al carbón SCH-40, soldados, tornillería de acero galvanizado, juntas. | 1 | UD |  | 0
8.3 | Caudalimetro
8.3.1 | Suministro e instalación caudalímetro electromagnético de inserción de 4" tipo "hot-tap", ANSI/NSF 61 y 372 | 1 | UD |  | 0
8.4 | Equipamiento
8.4.1 | Bomba sumergible de 200 GPM vs TDH a 475', 3450 RPM, Cheque Vertical Integrado, totalmente en acero inoxidable bomba y motor, acoplada a un motor eléctrico sumergible de 40 HP, 3450 RPM, a 460V/60HZ, trifasico, para una profundidad de para una prof. De 200 pies NE=140 pies, ND=155 pies. La misma, sera inst. A 190 pies | 1 | UD |  | 0
8.4.2 | Sensor temperatura PTP100/1000 con 200' cable | 1 | UD |  | 0
8.4.3 | Camisa de enfriamiento acero inoxidable 6" | 1 | UD |  | 0
8.4.4 | Cabezal de descarga 4" HN, brida ANSI-150, 5/8" ASTM A53 | 1 | UD |  | 0
8.4.5 | Tubería HN para columna 4" x 20' ASTM A106B SCH-40 c/coupling | 10 | UD |  | 0
8.4.6 | Cable acero inoxidable 3/8" SS 316 | 200 | PL |  | 0
8.4.7 | Grapa acero inoxidable para cable 3/8" SS316 | 2 | UD |  | 0
8.4.8 | Sistema anticorrosivo todas las partes metalicas cablezal, columnas. | 6.42 | M2 |  | 0
8.4.9 | Grúa incluye. accesorio grúa. | 1 | PA |  | 0
8.4.10 | Mano de Obra | 1 | PA |  | 0
0
| SUB - TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 0
| SUB - TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 0
| DIRECCIÓN TÉCNICA |  | 10% |  | 0
| GASTOS ADMINISTRATIVOS |  | 2.5% |  | 0
| SEGURO Y FIANZAS |  | 5.35% |  | 0
| TRANSPORTE |  | 2% |  | 0
| LEY # 6/86 |  | 1% |  | 0
| SUPERVISIÓN |  | 5% |  | 0
| TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS |  |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL EN RD$ |  |  |  |  | 0
| CUENCA HIDROGRAFICA |  | 3% |  |  | 0
| EQUIPAMIENTO CAASD |  | 6% |  |  | 0
| CODIA |  | 0.1% |  |  | 0
| IMPREVISTOS |  | 5% |  |  | 0
| ITBIS (18% DE DIRECCIÓN TÉCNICA)SEGÚN NORMA 07-2007 DGII |  | 18% |  |  | 0
| TRABAJOS DE INTERES SOCIAL (PA de 1,000,000,00) | 1 | PA |  |  | 0
| TOTAL GENERAL A CONTRATAR |  |  |  |  | 0