## Estación de Bombeo Tamarindo II
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
***C.A.A.S.D.***
Unidad Ejecutora de Proyectos
2017-114 UEP
REHABILITACION ELECTROMECANICA DE ESTACION DE BOMBEOS EN EL GRAN SANTO DOMINGO
No. | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UD | P.U. (RD$) | COSTO (RD$) | SUB-TOTAL (RD$)
1 | EQUIPOS Y PANELES
1.01 | SUMINISTRO E INSTALACION TRANSFORMADOR TIPO PAD-MOUNTED DE 2500 KVA, 12,47 / 7200KV - 480 / 277V CONEXION ESTRELLA - ESTRELLA, SUMERGIDO EN ACEITE MINERAL, REGULACION +/- 2.5% | 1 | UD |  | 0
1.02 | TRANSFORMADOR TIPO PAD MOUNTED 480/120-240V, 25KVA | 1 | UD |  | 0
1.03 | ENCLOSED BREAKER 1600A/3, 3F, 4H, 480/277V, 60Hz, EN GABINETE METALICO NEMA 3R CONTENIENDO: 1-BREAKER 1200A/3 | 1 | UD |  | 0
1.04 | ENCLOSED BREAKER 125A/2, 1F, 4H, 120/240V, 60Hz, EN GABINETE METALICO NEMA 1CONTENIENDO: 1-BREAKER 125A/2 | 1 | UD |  | 0
1.05 | ARRANCADOR SOFT STARTER 125HP, 480V EN GABINETE METALICO NEMA 1, CONTENIENDO: 1-BREAKER DE PROT. 350A/3 1-CONTACTOR DE BYPASS 1-SOFT STARTER DE 125HP, 480V, QUE INCLUYE: . -POWER SUPPLY . -TERMINALES DE CONEXION 1-SENSOR DE PERDIDA Y SECUENCIA DE FASE 480V 2-LUCES INDICADORAS (ROJA-VERDE) 1-SELECTOR SW. 3POS. (M-O-A) 2-PULSADORES MARCHA-PARO 1-PULSADOR DE RESET 1-JUEGO DE BREAKERS DE PROT. TIPO RIEL DIN 1- SUPRESOR DE PICO TVSS 1- CONTROL DE NIVEL 1- BANCO DE CAPACITORES PARA COMPESAR REACTIVOS 1-ANALIZADOR DE REDES DIGITAL PARA MEDICION DE PARAMETROS ELECTRICOS: 3-C.T.'S DE CABLES 350:5A 1-JUEGO DE BORNAS CORTOCIRCUITABLES 1-TRANSFORMADOR DE 500VA 1-VENTILADOR HD. | 6 | UD |  | 0
1.06 | PANELBOARD, BARRAS 1600A, 3F, 4H, 277/480V, 60Hz, EN GABINETE METALICO NEMA 1, CONTENIENDO: 1- MAIN BREAKER 1600A/3 1- SUPRESOR DE PICO 1- ANALIZADOR DE RED 6- BREAKERS 350A/3 2- BREAKERS 300A/3 1- BREAKERS 60A/3 1- BREAKERS 70A/2 - PREVISIONES | 1 | UD |  | 0
1.07 | PANEL CONTROL ILUMINACION 3F, 4H,120/240V,60Hz, EN GABINETE NEMA 1, CONTENIENDO: 1-CONTACTOR MAGNETICO 100A 1-SELECTOR SW. 3POS. (MAN-OFF-AUTO) 1-LUZ INDICADORA ROJAS 1-JUEGO DE PORTAFUSIBLES DE CONTROL 1-RELE PROGRAMADO POR HORARIO (LECHUZA) | 1 | UD |  | 0
1.08 | ARRANCADOR SOFT STARTER 100HP, 480V EN GABINETE METALICO NEMA 1, CONTENIENDO: 1-BREAKER DE PROT. 300A/3 1-CONTACTOR DE BYPASS 1-SOFT STARTER DE 100HP, 480V, QUE INCLUYE . -POWER SUPPLY . -TERMINALES DE CONEXION 1-SENSOR DE PERDIDA Y SECUENCIA DE FASE 480V 2-LUCES INDICADORAS (ROJA-VERDE) 1-SELECTOR SW. 3POS. (M-O-A) 2-PULSADORES MARCHA-PARO 1-PULSADOR DE RESET 1-JUEGO DE BREAKERS DE PROT. TIPO RIEL DIN 1- SUPRESOR DE PICO TVSS 1- CONTROL DE NIVEL 1- BANCO DE CAPACITORES PARA COMPESAR REACTIVOS 1-ANALIZADOR DE REDES DIGITAL PARA MEDICION DE PARAMETROS ELECTRICOS: 3-C.T.'S DE CABLES 300:5A 1-JUEGO DE BORNAS CORTOCIRCUITABLES 1-TRANSFORMADOR DE 500VA 1-VENTILADOR HD. | 2 | UD |  | 0
1.09 | PANEL 12-24 CIRCUITOS 200AMPS, 1F, 120/240V (NEMA-1) GE INCLUYENDO: | 1 | UD |  | 0
1- BREAKER 80/2
2- BREAKER 30/2
2- BREAKER 20/1
1.1 | UNIDAD DE A/A 2 TONS TIPO MANEJADORA ALTA EFICIENCIA | 1 | UD |  | 0
1.11 | MANO DE OBRA INSTALACION | 1 | PA |  | 0 | 0
2 | ALIMENTADORES DE MEDIA TENSION
2.01 | CRUCETA SIMPLE DE ACERO PARA MEDIA TENSION (CSA-MT-8') | 1 | PA |  | 0
2.02 | ESTRUCTURA SS1 | 1 | PA |  | 0
2.03 | TUBERÍA IMC 4" X 10´, IMC | 2 | UD |  | 0
2.04 | TUBERÍA PVC 4" SDR26 | 3 | UD |  | 0
2.05 | CURVA PVC 4" REFORZADA | 2 | UD |  | 0
2.06 | CONDULET 4"Ø | 1 | UD |  | 0
2.07 | RIEL UNISTRUT GRUESO | 1 | UD |  | 0
2.08 | ABRAZADERA UNISTRUT 4" | 4 | UD |  | 0
2.09 | ADAPTADOR PVC HEMBRA 4" | 1 | UD |  | 0
2.1 | CABLE URD # 1/0 - 33% | 360 | PIES |  | 0
2.11 | CABLE DE COBRE , CLASE 1 DESNUDO (AWG 1/0) TEJIDO TIPO CANASTA, SOFT DRAWN, 32 HILOS, 7/16" DE DIAMETRO APROXIMADO ESPECIAL PARA SISTEMAS DE TIERRA Y PARARRAYOS | 250 | PIES |  | 0
2.12 | CONECTOR DE CUÑA 4/0-1/0 | 4 | UD |  | 0
2.13 | SOPORTE DOBLE UNIDAD | 3 | UD |  | 0
2.14 | SOPORTE PARA CABLE URD 3F (INCLUYE TORNILLERIA) | 1 | UD |  | 0
2.15 | FLEJE | 2 | UD |  | 0
2.16 | CONECTOR DE OJO #2 | 2 | UD |  | 0
2.17 | CONECTOR PERNO PARTIDO #1/0 | 2 | UD |  | 0
2.18 | VARILLA TIERRA 5/8" X 8´ COMP. | 12 | UD |  | 0
2.19 | PUNTOS DE SOLDADURA EXOTERMICA | 15 | UD |  | 0
2.2 | PARARRAYOS 9KV | 3 | UD |  | 0
2.21 | CUT-OUT 200 AMP | 3 | UD |  | 0
2.22 | LAMINA FUSIBLE P/CUT-OUT 100 AMP | 3 | UD |  | 0
2.23 | TERMINACIONES PARA EXTERIOR URD #1/0 (CONO DE ALIVIO) | 3 | UD |  | 0
2.24 | ELBOW CONECTOR | 3 | UD |  | 0
2.25 | USO DE GRUA | 1 | P.A |  | 0
2.26 | EXCAVACION DE MATERIAL, SUMINISTRO Y COLOCACION DE RELLENO COMPACTADO Y ARENA LIMPIA, BOTE DE MATERIAL, BLOCKS, CINTA DE PRECAUCION. | 5.46 | M3 |  | 0
2.27 | MISCELANEO | 1 | P.A |  | 0
2.28 | MANO DE OBRA | 1 | P.A |  | 0 | 0
3 | ALIMENTADORES BAJA TENSION
3.01 | ALIMENTADOR "A1" DESDE TRANSFORMADOR 2250KVA (PROPUESTO) HASTA ECB 1600AMPS (PROPUESTO) FORMADOR POR:
3.01.1 | 9- CABLE #3/0 THHN (P/F) | 425 | Pies |  | 0
3.01.2 | 4- CABLE #2/0 THHN (N) | 65 | Pies |  | 0
3.01.3 | 2- CABLE #1/0 THHN (T) | 35 | Pies |  | 0
3.01.4 | Tubería IMC 3" | 4 | Uds |  | 0
3.01.5 | Coupling IMC 3" | 4 | Uds |  | 0
3.01.6 | Conector IMC 3" | 6 | Uds |  | 0
3.01.7 | Curva IMC 3" | 2 | Uds |  | 0
3.01.8 | Letra LB IMC 3" | 2 | Uds |  | 0
3.01.9 | Tuerca bushing plastica de 3" | 10 | Uds |  | 0
3.01.10 | Grapa unistrut de 3" | 12 | Uds |  | 0
3.01.11 | Conector Doble Ojo 3/0 | 30 | Uds |  | 0
3.01.12 | Conector Doble Ojo 2/0 | 6 | Uds |  | 0
3.01.13 | Conector Doble Ojo 1/0 | 3 | Uds |  | 0
3.01.14 | Tape Super 3+ | 2 | Uds |  | 0
3.01.15 | Materiales Miscelaneos | 1 | PA |  | 0
3.02 | ALIMENTADOR "A2" DESDE ECB 1600AMPS (PROPUESTO) HASTA PANEL BOARD PRINCIPAL PBP 1600AMPS (PROPUESTO) FORMADOR POR:
3.02.1 | 9- CABLE #3/0 THHN (P/F) | 840 | Pies |  | 0
3.02.2 | 4- CABLE #2/0 THHN (N) | 130 | Pies |  | 0
3.02.3 | 2- CABLE #1/0 THHN (T) | 68 | Pies |  | 0
3.02.4 | Conector Doble Ojo 3/0 | 23 | Uds |  | 0
3.02.5 | Conector Doble Ojo 2/0 | 5 | Uds |  | 0
3.02.6 | Conector Doble Ojo 1/0 | 3 | Uds |  | 0
3.02.7 | Tubería IMC 3" | 6 | Uds |  | 0
3.02.8 | Conector IMC 3" | 8 | Uds |  | 0
3.02.9 | Tuerca bushing plastica de 3" | 8 | Uds |  | 0
3.02.10 | Grapa unistrut de 3" | 16 | Uds |  | 0
3.02.11 | Tape Super 3+ | 6 | Uds |  | 0
3.02.12 | Materiales Miscelaneos | 1 | PA |  | 0
3.03 | ALIMENTADOR "A3" DESDE PANEL BOARD PRINCIPAL 1600AMPS (PROPUESTO) HASTA ARRANCADOR #1 125HP FORMADOR POR:
3.03.1 | 2- CABLE #2/0 THHN (P/F) | 250 | Pies |  | 0
3.03.2 | 1- CABLE #2 THHN (T) | 50 | Pies |  | 0
3.03.3 | Tape Super 3+ | 2 | Uds |  | 0
3.03.4 | Materiales Miscelaneos | 1 | PA |  | 0
3.04 | ALIMENTADOR "A4" DESDE PANEL BOARD PRINCIPAL 1600AMPS (PROPUESTO) HASTA ARRANCADOR #2 125HP FORMADOR POR:
3.04.1 | 2- CABLE #2/0 THHN (P/F) | 275 | Pies |  | 0
3.04.2 | 1- CABLE #2 THHN (T) | 50 | Pies |  | 0
3.04.3 | Tape Super 3+ | 2 | Uds |  | 0
3.04.4 | Materiales Miscelaneos | 1 | PA |  | 0
3.05 | ALIMENTADOR "A5" DESDE PANEL BOARD PRINCIPAL 1600AMPS (PROPUESTO) HASTA ARRANCADOR #3 125HP FORMADOR POR:
3.05.1 | 2- CABLE #2/0 THHN (P/F) | 280 | Pies |  | 0
3.05.2 | 1- CABLE #2 THHN (T) | 60 | Pies |  | 0
3.05.3 | Tape Super 3+ | 2 | Uds |  | 0
3.05.4 | Materiales Miscelaneos | 1 | PA |  | 0
3.06 | ALIMENTADOR "A6" DESDE PANEL BOARD PRINCIPAL 1600AMPS (PROPUESTO) HASTA ARRANCADOR #4 125HP FORMADOR POR:
3.06.1 | 2- CABLE #2/0 THHN (P/F) | 310 | Pies |  | 0
3.06.2 | 1- CABLE #2 THHN (T) | 65 | Pies |  | 0
3.06.3 | Tape Super 3+ | 2 | Uds |  | 0
3.06.4 | Materiales Miscelaneos | 1 | PA |  | 0
3.07 | ALIMENTADOR "A7" DESDE PANEL BOARD PRINCIPAL 1600AMPS (PROPUESTO) HASTA ARRANCADOR #5 125HP FORMADOR POR:
3.07.1 | 2- CABLE #2/0 THHN (P/F) | 336 | Pies |  | 0
3.07.2 | 1- CABLE #2 THHN (T) | 62 | Pies |  | 0
3.07.3 | Tape Super 3+ | 2 | Uds |  | 0
3.07.4 | Materiales Miscelaneos | 1 | PA |  | 0
3.08 | ALIMENTADOR "A8" DESDE PANEL BOARD PRINCIPAL 1600AMPS (PROPUESTO) HASTA ARRANCADOR #6 125HP FORMADOR POR:
3.08.1 | 2- CABLE #2/0 THHN (P/F) | 360 | Pies |  | 0
3.08.2 | 1- CABLE #2 THHN (T) | 68 | Pies |  | 0
3.08.3 | Tape Super 3+ | 1 | Uds |  | 0
3.08.4 | Materiales Miscelaneos | 1 | PA |  | 0
3.09 | ALIMENTADOR "A9" DESDE PANEL BOARD PRINCIPAL 1600AMPS (PROPUESTO) HASTA ARRANCADOR #7 100HP FORMADOR POR:
3.09.1 | 2- CABLE #2/0 THHN (P/F) | 398 | Pies |  | 0
3.09.2 | 1- CABLE #2 THHN (T) | 73 | Pies |  | 0
3.09.3 | Tape Super 3+ | 2 | Uds |  | 0
3.09.4 | Materiales Miscelaneos | 1 | PA |  | 0
3.1 | ALIMENTADOR "A10" DESDE PANEL BOARD PRINCIPAL 1200AMPS (PROPUESTO) HASTA ARRANCADOR #8 100HP FORMADOR POR:
3.10.1 | 2- CABLE #2/0 THHN (P/F) | 398 | Pies |  | 0
3.10.2 | 1- CABLE #2 THHN (T) | 73 | Pies |  | 0
3.10.3 | Tape Super 3+ | 2 | Uds |  | 0
3.10.4 | Materiales Miscelaneos | 1 | PA |  | 0
3.11 | ALIMENTADOR "A11" DESDE ARRANCADOR #1 125HP HASTA MOTOR #1 FORMADOR POR:
3.11.1 | Alambre 1x95mm2 RVK-1KV (P) | 307 | Pies |  | 0
3.11.2 | Alambre 1X25MM 750V Verde | 110 | Pies |  | 0
3.11.3 | Alambre vini 12/3 | 255 | Pies |  | 0
3.11.4 | Tape Super 3+ | 2 | Uds |  | 0
3.11.5 | Materiales Miscelaneos | 1 | PA |  | 0
3.12 | ALIMENTADOR "A12" DESDE ARRANCADOR #2 125HP HASTA MOTOR #2 FORMADOR POR:
3.12.1 | 1- CABLE 1x70mm2 RVK-1KV (P/F) | 287 | Pies |  | 0
3.12.2 | 1- CABLE 1x25mm2 750V (T) | 105 | Pies |  | 0
3.12.3 | Alambre vini 12/3 | 250 | Pies |  | 0
3.12.4 | Tape Super 3+ | 2 | Uds |  | 0
3.12.5 | Materiales Miscelaneos | 1 | PA |  | 0
3.13 | ALIMENTADOR "A13" DESDE ARRANCADOR #3 125HP HASTA MOTOR #3 FORMADOR POR:
3.13.1 | 1- CABLE 1x70mm2 RVK-1KV (P/F) | 284 | Pies |  | 0
3.13.2 | 1- CABLE 1x25mm2 750V (T) | 98 | Pies |  | 0
3.13.3 | Alambre vini 12/3 | 247 | Pies |  | 0
3.13.4 | Tape Super 3+ | 2 | Uds |  | 0
3.13.5 | Materiales Miscelaneos | 1 | PA |  | 0
3.14 | ALIMENTADOR "A14" DESDE ARRANCADOR #4 125HP HASTA MOTOR #4 FORMADOR POR:
3.14.1 | 1- CABLE 1x70mm2 RVK-1KV (P/F) | 285 | Pies |  | 0
3.14.2 | 1- CABLE 1x25mm2 750V (T) | 107 | Pies |  | 0
3.14.3 | Alambre vini 12/3 | 247 | Pies |  | 0
3.14.4 | Tape Super 3+ | 2 | Uds |  | 0
3.14.5 | Materiales Miscelaneos | 1 | PA |  | 0
3.15 | ALIMENTADOR "A15" DESDE ARRANCADOR #5 125HP HASTA MOTOR #5 FORMADOR POR:
3.15.1 | 1- CABLE 1x70mm2 RVK-1KV (P/F) | 282 | Pies |  | 0
3.15.2 | 1- CABLE 1x25mm2 750V (T) | 98 | Pies |  | 0
3.15.3 | Alambre vini 12/3 | 245 | Pies |  | 0
3.15.4 | Tape Super 3+ | 2 | Uds |  | 0
3.15.5 | Materiales Miscelaneos | 1 | PA |  | 0
3.16 | ALIMENTADOR "A16" DESDE ARRANCADOR #6 125HP HASTA MOTOR #6 FORMADOR POR:
3.16.1 | 1- CABLE 1x70mm2 RVK-1KV (P/F) | 288 | Pies |  | 0
3.16.2 | 1- CABLE 1x25mm2 750V (T) | 103 | Pies |  | 0
3.16.3 | Alambre vini 12/3 | 242 | Pies |  | 0
3.16.4 | Tape Super 3+ | 2 | Uds |  | 0
3.16.5 | Materiales Miscelaneos | 1 | PA |  | 0
3.17 | ALIMENTADOR "A17" DESDE ARRANCADOR #7 100HP HASTA MOTOR #7 FORMADOR POR:
3.17.1 | 1- CABLE 1x70mm2 RVK-1KV (P/F) | 376 | Pies |  | 0
3.17.2 | 1- CABLE 1x25mm2 750V (T) | 141 | Pies |  | 0
3.17.3 | Alambre vini 12/3 | 308 | Pies |  | 0
3.17.4 | Tape Super 3+ | 2 | Uds |  | 0
3.17.5 | Materiales Miscelaneos | 1 | PA |  | 0
3.18 | ALIMENTADOR "A18" DESDE ARRANCADOR #8 100HP HASTA MOTOR #8 FORMADOR POR:
3.18.1 | 1- CABLE 1x70mm2 RVK-1KV (P/F) | 376 | Pies |  | 0
3.18.2 | 1- CABLE 1x25mm2 750V (T) | 141 | Pies |  | 0
3.18.3 | Alambre vini 12/3 | 308 | Pies |  | 0
3.18.4 | Tape Super 3+ | 2 | Uds |  | 0
3.18.5 | Materiales Miscelaneos | 1 | PA |  | 0
3.19 | MANO DE OBRA | 1 | P.A |  | 0 | 0
4 | CANALETAS Y SOPORTERIA
4.01 | CANALETAS Y SOPORTERIA | 70 | Pies |  | 0
4.02 | CANALETAS DE CONCRETO 0.45MTS X 0.40MTS X 8MTS | 1 | PA |  | 0
4.03 | TUBOS EMT 3" | 6 | UD |  | 0
4.04 | CONECTORES EMT 3" | 24 | UD |  | 0
4.05 | TUBERIA LT 3" | 90 | UD |  | 0
4.06 | CONECTORES LT RECTO 3" | 6 | UD |  | 0
4.07 | CONECTORES LT CURVO 3" | 6 | UD |  | 0
4.08 | TUBOS PVC SDR-26 3" | 6 | UD |  | 0
4.09 | ADACTADOR HEMBRA DE 3" | 8 | UD |  | 0
4.1 | PINTURA | 1 | UD |  | 0
4.11 | MANO DE OBRA | 1 | P.A |  | 0 | 0
5 | SALIDAS ELECTRICAS CASETA
5.01 | SALIDA DE ILUMINACION | 4 | UD |  | 0
5.02 | SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO | 1 | UD |  | 0
5.03 | SALIDA DE TOMACORRIENTE 120V | 3 | UD |  | 0
5.04 | SALIDA DE TOMACORRIENTE 220V | 1 | UD |  | 0
5.05 | SALIDA DE A/A 2 TONS | 1 | UD |  | 0
5.06 | LAMPARAS TIPO ESTANCA 2 X 18Watts | 4 | UD |  | 0
5.07 | MANO DE OBRA | 1 | P.A |  | 0 | 0
6 | ILUMINACION PERIMETRAL
6.01 | LAMPARA LED PARA POSTE 90WATTS 240V. | 26 | UD |  | 0
6.02 | LAMPARA METAL HALIDE 1500 WATTS 240V. | 4 | UD |  | 0
6.03 | CRUCETA SIMPLE DE ACERO PARA MEDIA TENSION (CSA-MT-6') | 2 | PA |  | 0
6.04 | ESTRUCTURA HA-100A | 10 | PA |  | 0
6.05 | POSTE HAV-30' 300DAN | 13 | UD |  | 0
6.06 | POSTE HAV-35' 500DAN | 2 | UD |  | 0
6.07 | EXCAVACION PARA POSTES | 15 | UD |  | 0
6.08 | CIMENTACION DE POSTES | 15 | UD |  | 0
6.09 | USO DE GRUA PARA POSTES | 1 | PA |  | 0
6.1 | TRANSPORTE DE POSTES | 1 | PA |  | 0
6.11 | ALAMBRE TRIPLEX NO 2 | 2500 | Pl |  | 0
6.12 | GRAPA TERMINAL #1/0 | 33 | UD |  | 0
6.13 | TUERCA DE OJO Ф5/8" GALVANIZADA AMERICANO | 32 | UD |  | 0
6.14 | TORNILLO PASANTE CON TUERCA Ф5/8"X12" | 52 | UD |  | 0
6.15 | TORNILLO ROSCA CORRIDA CON 4 TUERCA Ф5/8"X12" | 16 | UD |  | 0
6.16 | CONECTOR PARA CABLE TRIPLEX NO 2 | 32 | UD |  | 0
6.17 | TAPE DE GOMA | 3 | UD |  | 0
6.18 | TAPE DE VINYL | 5 | UD |  | 0
6.19 | ALAMBRE VINYL 12/2 | 300 | Pl |  | 0
6.2 | MANO DE OBRA | 1 | PA |  | 0 | 0
7 | LOSA PARA SOPORTE EQUIPOS DE BOMBEO
7.01 | DEMOLICIÓN Y BOTES DE ESCOMBROS DE EDIFICIO EXISTENTE | 1 | PA |  | 0
7.02 | H. A. VIGA V1 (0.40 X 0.30 ; HORMIGÓN INDUSTRIAL 280 KG/CM2) 3.48 QQ/M3 | 4.51 | M3 |  | 0
7.03 | H. A. VIGA V2E (0.50 X 0.80 ; HORMIGÓN INDUSTRIAL 280 KG/CM2) 5.22QQ/M3 | 5.45 | M3 |  | 0
7.04 | H. A. VIGA V3E (0.30 X 0.30 ; HORMIGÓN INDUSTRIAL 280 KG/CM2) 6.07 QQ/M3 | 5.78 | M3 |  | 0
7.05 | H. A. LOSA H=0.30 ( HORMIGÓN INDUSTRIAL 280 KG/CM2) 3.19 QQ/M3 | 14.52 | M3 |  | 0
7.06 | PAÑETE MAESTREADO TECHO | 150 | M2 |  | 0
7.07 | FRAGUACHE | 150 | M2 |  | 0
7.08 | GOTEROS COLGANTES | 15 | ML |  | 0
7.09 | CANTOS | 350 | ML |  | 0
7.1 | FINO DE TECHO | 65 | M2 |  | 0
7.11 | ESTUDIOS Y RADIOGRAFIAS DE VIGAS EXISTENTES (INCLUYE INFORME) (PRESENTAR FACTURA) | 1 | PA |  | 0 | 0
8 | CONSTRUCCION DE CASETA DE CONTROL
8.01 | PRELIMINARES
8.01-1 | REPLANTEO | 1 | PA |  | 0
8.01-2 | DEMOLICIÓN DE EXTRUCTURA EXISTENTE | 1 | PA |  | 0
8.01-3 | REMOCION DE CAPA VEGETAL | 95.76 | M2 |  | 0
8.02 | MOVIMIENTO DE TIERRA
8.02-1 | EXCAVACIÓN | 191.52 | M3 |  | 0
8.02-2 | RELLENO COMPACTADO CON COMPACTADOR MANUAL GRANZOTE (SUMINISTRO, COLOCACION Y COMPACTADO) | 326.97 | M3 |  | 0
8.02-3 | BOTE DE MATERIAL EXCAVADO (A 15 KMS) | 248.976 | M3 |  | 0
8.03 | HORMIGON ARMADO EN :
8.03-1 | ZAPATA DE MURO DE CONTENCIÓN 1.85 QQ/M3 | 22.21 | M3 |  | 0
8.03-2 | ZAPATA DE MURO DE 6¨ 0.43 QQ/M3 | 3.45 | M3 |  | 0
8.03-3 | ZAPATA DE COLUMNA 1.46 QQ/M3 | 2.06 | M3 |  | 0
8.03-4 | MURO DE CONTENCION 2.13 QQ/M3 | 12.22 | M3 |  | 0
8.03-5 | COLUMNAS C1 0.25 x 0.25 3.15 QQ/M3 | 1.11 | M3 |  | 0
8.03-6 | VIGA V1 A NIVEL DE TECHO 0.25 X 0.40 x 8.00 1.95 QQ/M3 | 2.57 | M3 |  | 0
8.03-7 | VIGA V2 A NIVEL DE TECHO 0.25 X 0.40 x 3.00 2.66 QQ/M3 | 0.94 | M3 |  | 0 |  | 0.4
8.03-8 | LOSA DE TECHO e=0.15 (9.70 x 4.70 x 0.15) 1.66 QQ/M3 | 7.52 | M3 |  | 0
8.03-9 | DINTEL 0.15 X 0.20 2.00 QQ/M3 | 0.15 | M3 |  | 0
8.04 | MURO DE BLOQUES:
8.04-1 | DE 6" BNP | 13.2 | M2 |  | 0
8.04-2 | DE 6" SNP | 52.8 | M2 |  | 0
8.05 | TERMINACION DE SUPERFICIE
8.05-1 | FRAGUACHE | 203.99 | M2 |  | 0
8.05-2 | PAÑETE | 203.99 | M2 |  | 0
8.05-3 | FINO LOSA DE TECHO | 45.59 | M2 |  | 0
8.05-4 | CANTOS | 224 | M |  | 0
8.05-5 | MOCHETAS | 103.8 | M |  | 0
8.05-6 | ZABALETA | 28.8 | M |  | 0
8.05-7 | PISO H.S. PULIDO | 20.8 | M2 |  | 0
8.05-8 | PINTURA BASE BLANCA | 133 | M2 |  | 0
8.05-9 | PINTURA ACRILICA | 133 | M2 |  | 0
8.05-10 | IMPERMEABILIZACION DE TECHO | 31.42 | M2 |  | 0
8.06 | ACERA EXT. DE 1.10 DE ANCHO | 31.24 | M2 |  | 0
8.07 | PORTAJE
8.07-1 | PUERTAS DE TOLA 2 (1.50 X 2.50)M | 7.5 | M2 |  | 0
8.07-2 | VENTANA | 2.52 | M2 |  | 0
8.07-3 | ESCALERA METÁLICA CON PERFIL 2´´ X 4´´, TOLA CORRUGADA 1/8´´ PARA ESCALONES, BARANDAS, (INCLUYE M.O. DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN) | 10 | PL |  | 0
8.08 | LIMPIEZA FINAL | 1 | U |  | 0 | 0
9 | BASE EN HORMIGON ARMADO PARA TRANSFORMADOR DE 2250 KVA TIPO PAD MOUNTED (3.00 X 3.00 X 01.70)M
9.01 | PRELIMINARES
9.01-1 | REPLANTEO | 1 | PA |  | 0
9.01-2 | REMOCION DE CAPA VEGETAL | 36 | M2 |  | 0
9.02 | MOVIMIENTO DE TIERRA
9.02-1 | EXCAVACIÓN | 75 | M3 |  | 0
9.02-2 | RELLENO COMPACTADO CON COMPACTADOR MANUAL GRANZOTE (SUMINISTRO, COLOCACION Y COMPACTADO) | 96.75 | M3 |  | 0
9.02-3 | BOTE DE MATERIAL EXCAVADO (A 15 KMS) | 93.6 | M3 |  | 0
9.03 | HORMIGON ARMADO EN :
9.03-1 | ZAPATA DE MURO DE CONTENCIÓN 1.42 QQ/M3 | 7.76 | M3 |  | 0
9.03-2 | MURO DE CONTENCION 4.31 QQ/M3 | 6.96 | M3 |  | 0
9.03-3 | LOSA DE TECHO e=0.15 (9.70 x 4.70 x 0.15) 1.34 QQ/M3 | 1.49 | M3 |  | 0
9.04 | TERMINACION DE SUPERFICIE
9.04-1 | FRAGUACHE | 20.4 | M2 |  | 0
9.04-2 | PAÑETE | 20.4 | M2 |  | 0
9.04-3 | FINO LOSA DE TECHO | 9 | M2 |  | 0
9.04-4 | CANTOS | 18.8 | M |  | 0
9.04-5 | PINTURA BASE BLANCA | 20.4 | M2 |  | 0
9.04-6 | PINTURA ACRILICA | 20.4 | M2 |  | 0
9.05 | ESCALERA
9.05-1 | ESCALERA METÁLICA CON PERFIL 2´´ X 4´´, TOLA CORRUGADA 1/8´´ PARA ESCALONES, BARANDAS, (INCLUYE M.O. DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN) | 7 | PL |  | 0
9.06 | LIMPIEZA FINAL | 1 | U |  | 0 | 0
10 | CONSTRUCCION DE MANIFOLD Y ANCLAJE
10.01 | PRELIMINARES
10.01-1 | REPLANTEO | 1 | PA |  | 0
10.01-2 | PREPARACION DEL AREA DE TRABAJO | 1 | PA |  | 0
10.01-3 | REMOCION DE CAPA VEGETAL | 77 | M2 |  | 0
10.01-4 | ALQUILER BOMBA DE ACHIQUE DE 3" | 5 | DIAS |  | 0
10.02 | MOVIMIENTO DE TIERRA
10.02-1 | EXCAVACIÓN | 385 | M3 |  | 0
10.02-2 | RELLENO DE REPOSICION | 425.2 | M3 |  | 0
10.02-3 | BOTE DE MATERIAL EXCAVADO (A 15 KMS) | 75.3 | M3 |  | 0
10.03 | CONSTRUCCION DE MANIFOLD
10.03-1 | TUBERÍA DE ACERO DE 36" X 3/8 DE ESPESOR | 46 | PIE |  | 0 |  |  | 7544.2623
10.03-2 | CODO 36" X 45º H.G | 1 | UD |  | 0
10.03-3 | JUNTA DRESSER 36" CRIOLLA | 1 | UD |  | 0
10.03-4 | CAJA ELECTRODO 60-13 DE 1/8 | 4 | UD |  | 0
10.03-5 | CAJA ELECTRODO 70-18 DE 1/8 | 7 | UD |  | 0
10.03-6 | MICELANEO | 1 | P.A. |  | 0
10.03-7 | PINTURA DE TUBERIA | 1 | UD |  | 0
10.03-8 | TRASLADO Y LLENADO DE CAMIONES | 1 | PA |  | 0
10.03-9 | MANO DE OBRA INSTALACIÓN | 1 | P.A. |  | 0
10.04 | HORMIGON ARMADO EN :
10.04-1 | ANCLAJE | 37.8 | M3 |  | 0
10.05 | LIMPIEZA FINAL | 1 | U |  | 0 | 0
11 | CONSTRUCCION DE DESCARGA Y TRABAJOS MECANICOS 10"
11.01 | INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA DE 3310 GPM VS 102 TDH A 1785 RPM, ACOPLADA A BOMBA SUMERGIBLE DE 125 HP A 460 V, 3 FASES Y 1800 RPM | 6 | UD |  | 0
11.02 | TUBERÍA PARA COLUMNA 12" Ø 9´ CON SU COUPLING | 6 | UD |  | 0
11.03 | GUIA DE 12 PARA EJE DE 1 ½ | 8 | UD |  | 0
11.04 | EJE DE 1 ½ X 9 ACERO INOX. CON SU COUPLING | 6 | UD |  | 0
11.05 | EJE DE ACERO INOX. DE 1 ½ X 33 CON SU COUPLING | 6 | UD |  | 0
11.06 | EJE DE CABEZAL DE 1 ½ X 51 PARA MOTOR CON SU CUÑERO, ROSCA, TUERCA DE GRADUACION Y TORNILLO DE SEGURIDAD CON SU COUPLING | 6 | UD |  | 0
11.07 | NIPLE 10" X 48" H.G PLATILLADO EN UN EXTREMO | 18 | UD |  | 0
11.08 | JUNTA DRESSER 10" | 12 | UD |  | 0
11.09 | TUBERÍA DE ACERO DE 3" | 1 | UD |  | 0
11.1 | VÁLVULA DE CUÑA PLATILLADA, HF V/A 125 PSI DE 3" | 6 | UD |  | 0
11.11 | VENTOSA TIPO COMBINADA | 6 | UD |  | 0
11.12 | VÁLVULA DE BOLA 1/2" ROSCADA | 6 | UD |  | 0
11.13 | MANOMETRO SUMERGIBLE EN GLICERINA | 6 | UD |  | 0
11.14 | VALVULA CHECK Y SOSTENEDORA PRESION DE 10" | 6 | UD |  | 0
11.15 | NIPLE 10" X 33" H.G DOBLE PLATILLO | 12 | UD |  | 0
11.16 | VÁLVULA DE COMPUERTA 10" H.F. PLATILLADA COMPLETA | 6 | UD |  | 0
11.17 | MEDIDOR DE CAUDAL PLATILLADO 10" | 6 | UD |  | 0
11.18 | CODO 10" X 45º H.G | 6 | UD |  | 0
11.19 | TUBO DE ACERO DE 10" X 6.35 MM DE ESPESOR X 20 PIE | 6 | UD |  | 0
11.2 | CAJA ELECTRODO 60-13 DE 1/8 | 3 | UD |  | 0
11.21 | CAJA ELECTRODO 70-18 DE 1/8 | 5 | UD |  | 0
11.22 | DESMANTELAMIENTO DE DESCARGAS EXISTENTE 10" | 6 | UD |  | 0
11.23 | PINTURA DE TUBERIA | 1 | P.A. |  | 0
11.24 | TOLA DE 4X8 DE 3 /8 | 2 | UD |  | 0
11.25 | BARRA ROSCADA ACERO INOX. 7/8 | 6 | UD |  | 0
11.26 | TUERCA ACERO INOX. DE 7/8 | 30 | UD |  | 0
11.27 | ARANDELA PLANA DE 7/8 ACERO INOX. | 30 | UD |  | 0
11.28 | TUBO DE 20" X 1/4" X 20' ACERO HN | 1 | UD |  | 0
11.29 | ANGULAR DE 1 ½ X ¼ | 2 | UD |  | 0
11.3 | COUPLING PARA EJE DE1 ½ SEGÚN MUESTRA | 2 | UD |  | 0
11.31 | PLATILLO DE 12 CON SU JUNTA DE GOMA Y SU TORNILLO | 6 | UD |  | 0
11.32 | REDUCCION COPA SOLDABLE DE 12" X 10" | 6 | UD |  | 0
11.33 | APOYO EN HORMIGÓN ARMADO | 6 | P.A |  | 0 | 0
12 | INSTALACION DE VALVULA Ø 36"
12.01 | VÁLVULA DE TIPO MARIPOSA 36" H.F. PLATILLADA | 1 | UD |  | 0
12.02 | DEMOLICION DE REGISTRO | 1 | P.A. |  | 0
12.03 | EXCAVACIÓN | 64 | M3 |  | 0
12.04 | CONSTRUCCION DE REGISTRO | 1 | UD |  | 0
12.05 | CODO 36" X 90º H.G | 1 | UD |  | 0
12.06 | PLATILLOS DE ACERO DE 36" CON JUNTAS Y TORNILLOS | 2 | UD |  | 0
12.07 | JUNTA DRESSER 36" CRIOLLA | 2 | UD |  | 0
12.08 | TUBERÍA DE ACERO DE 36" X 3/8 DE ESPESOR | 10 | PIE |  | 0
12.09 | PINTURA DE TUBERIA | 1 | P.A. |  | 0
12.1 | INSTALACION DE VALVULA Ø 36" | 1 | UD |  | 0 | 0
13 | CONSTRUCCION DE DESCARGA Y TRABAJOS MECANICOS 6"
13.01 | BOMBA SUMERGIBLE NO ATASCABLE DE 100HP, 107AMP. | 2 | UD |  | 0
13.02 | TUBERÍA PARA COLUMNA 6" Ø 10´ CON SU COUPLING | 4 | UD |  | 0
13.03 | CABEZAL DE DESCARGA TIPO CUELLO GANZO 6" | 2 | UD |  | 0
13.04 | NIPLE 6" X 48" H.G PLATILLADO EN UN EXTREMO | 6 | UD |  | 0
13.05 | JUNTA DRESSER 6" | 4 | UD |  | 0
13.06 | INSTALACIÓN MANOMETRICA COMPLETA CON MANOMETRO MANOMETRO SUMERGIBLE EN GLICERINA | 2 | UD |  | 0
13.07 | CHECK HORIZONTAL DE 6" | 2 | UD |  | 0
13.08 | NIPLE 6" X 33" H.G DOBLE PLATILLO | 2 | UD |  | 0
13.09 | VÁLVULA DE COMPUERTA 6" H.F. PLATILLADA | 2 | UD |  | 0
13.1 | MEDIDOR DE CAUDAL PLATILLADO 6" | 2 | UD |  | 0
13.11 | VENTOSA DE 1" | 2 | UD |  | 0
13.12 | CODO 6" X 45º H.G | 2 | UD |  | 0
13.13 | TUBO DE ACERO DE 8" X 20 PIE | 2 | UD |  | 0
13.14 | REDUCCION COPA SOLDABLE DE 8" X 6" | 2 | UD |  | 0
13.15 | REDUCCION COPA SOLDABLE DE 16" X 8" | 1 | UD |  | 0
13.16 | CODO 8" X 45º H.G | 1 | UD |  | 0
13.17 | CODO 8" X 90º H.G | 1 | UD |  | 0
13.18 | PLATILLOS DE ACERO DE 6" CON JUNTAS Y TORNILLOS | 4 | UD |  | 0
13.19 | TORNILLO 3/4" X 3" | 50 | UD |  | 0
13.2 | TENSORES PARA DESCARGA | 2 | UD |  | 0
13.21 | TUBO DE ACERO DE 6" X 20 PIE | 2 | UD |  | 0
13.22 | CAJA ELECTRODO 60-13 DE 1/8 | 2 | UD |  | 0
13.23 | CAJA ELECTRODO 70-18 DE 1/8 | 3 | UD |  | 0
13.24 | DESMANTELAMIENTO DE DESCARGAS EXISTENTE 10" | 1 | UD |  | 0
13.25 | JUNTA DRESSER 16" CRIOLLA | 1 | UD |  | 0
13.26 | PINTURA PARA DESCARGA | 1 | P.A |  | 0
13.27 | MANO DE OBRA INSTALACIÓN | 1 | P.A |  | 0 | 0
14 | REPARACIONES EN CISTERNA
14.01 | DEMOLICIÓN DE FINO EXISTENTE | 1 | PA |  | 0
14.02 | CONSTRUCCIÓN FINO NUEVO | 165.93 | M2 |  | 0
14.03 | COLOCACIÓN DE PASAMANO PERIMETRAL Y DESMANTELAMIENTO DEL EXISTENTE (EN HIERRO) | 51.74 | ML |  | 0
14.04 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE:
14.05 | TAPA 1.37 X 1.30 | 1 | UD |  | 0
14.06 | TAPA 1.05 X 1.52 | 1 | UD |  | 0
14.07 | TAPA 1.08 X 1.50 | 1 | UD |  | 0
14.08 | TAPA 0.60 X 0.60 | 1 | UD |  | 0
14.09 | PINTURA ACRÍLICA EN CISTERNA | 357.12 | M2 |  | 0 | 0
15 | EQUIPOS DE BOMBEO
15.01 | Suministro e Instalación de Electrobomba de 350 HP, 3,170 GPM, 214' TDH, 1800 RPM, Succión 3.00 Mts. (cubicar contra factura) | 6 | UD |  | 0
15.02 | Suministro e Instalación de Centro de Control para 6 bombas de 250 HP en caja para exterior tipo NEMA 3R, 480V, 3 fases, 60Hz. (cubicar contra factura) | 1 | UD |  | 0
15.03 | Suministro e Instalación de Encloused Breaker de protección 2000 A, 3 fases en caja tipo NEMA 3R (cubicar contra factura) | 1 | UD |  | 0
15.04 | Alimentadores Eléctricos:
15.05 | Suministro e Instalación de Alimentador desde Sub-Estación EL TAMARINDO hasta Centro de Control de Motores: |  |  |  | 0
15.06 | Conductores | 216 | Pie |  | 0
15.07 | Canalización | 1 | UD |  | 0
15.08 | Suministro e Instalación de Alimentador desde Centro de Control de Motores a Electrobomba: |  |  |  | 0
15.09 | Conductores | 216 | Pie |  | 0
15.1 | Tuberías | 180 | Pie |  | 0
15.11 | Materiales Misceláneos | 1 | PA |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0
| DIRECCIÓN TÉCNICA |  | 10% |  | 0
| GASTOS ADMINISTRATIVOS |  | 2.5% |  | 0
| SEGURO Y FIANZAS |  | 5.35% |  | 0
| TRANSPORTE |  | 3.5% |  | 0
| LEY # 6/86 |  | 1% |  | 0
| SUPERVISIÓN |  | 5% |  | 0
| TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS |  |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL EN RD$ |  |  |  |  | 0
| CODIA |  | 0.1% |  |  | 0
| CUENCA HIDROGRAFICA |  | 3% |  |  | 0
| EQUIPAMIENTO CAASD |  | 6% |  |  | 0
| IMPREVISTOS |  | 5% |  |  | 0
USO DE GRUA Y CANASTO
| TOTAL GENERAL A CONTRATAR |  |  |  |  | 0