## Tipo
* * * C. A. A. S. D. * * *
DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
DEPARTAMENTO DE HIDROGEOLOGIA
DIVISIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTOS
PRESPUESTO TIPO (VALORES A SER VERIFICADOS LUEGO DE HACER EL AFORO).
No. | DESCRIPCION | CANTIDAD | UD | P.U. RD$ | COSTO RD$
1 | Limpieza, Desarrollo por Pistoneo y Aforo Pozo.1 Perforado en Ø12", Encamisado en Ø12" Acero, 200 Pies Profundidad
1.1 | Perforacion a Perecusión, incado | 200 | PIES | 987.5933 | 197518.6532
1.2 | Suministro de Tuberias PVC Ø12" SDR 41 (sin junta) | 200 | PIES | 622.4309 | 124486.182
1.3 | Ranurado | 60 | PIES | 338.6034 | 20316.2043
1.4 | Zapata | 1 | UD | 3540 | 3540
1.5 | Aforo de 24 horas, 500 GPM, altura desde agua 200', medicion directa de caudal, toma de muestra para efectuar análisis físico - químico y bacteriológico, medición de cloruros al efectuar el muestreo. | 1 | UDS | 172900 | 172900
1.6 | Limpieza y Desarrollo por Pistoneo | 1 | UD | 37997.5768 | 37997.5768
2.- | Construcción de Caseta para Sistema de Cloracion y Paneles Electricos (2.50 X 3.45)
2.1 | Trabajos Preliminares:
2.1.1 | Replanteo | 1 | PA | 3000 | 3000
2.2 | Movimiento de Tierra
2.2.1 | Excavación para zapata de muros de 6´´ a mano | 3.7 | M3 | 1304.125 | 4825.2625
2.2.2 | Relleno de reposición | 1.89 | M3 | 200 | 378
2.2.3 | Bote de Material Sobrante | 2.27 | M3 | 927.0833 | 2104.4792
2.3 | Hormigon Armado en:
2.3.1 | Zapata de muros en bloques de 6´´ | 1.32 | M3 | 15794.48 | 20848.7136
2.3.2 | Losa de piso (Frotada) | 1.03 | M3 | 18772.06 | 19335.2218
2.3.3 | Viga de amarre de techo | 0.63 | M3 | 50320.64 | 31702.0032
2.3.4 | Losa de techo | 0.86 | M3 | 32786.51 | 28196.3986
2.4 | Muro de Bloques 6´´:
2.4.1 | De 0.15 metros | 19.05 | M2 | 2547.81 | 48535.7805
2.4.2 | Calados tipo ventana | 3 | M2 | 2429.14 | 7287.42
2.5 | Terminación de Superficie:
2.5.1 | Fraguache | 8.63 | M2 | 185.28 | 1598.9664
2.5.2 | Cantos | 53.6 | M2 | 209.17 | 11211.512
2.5.3 | Fino de techo | 8.63 | M2 | 1063.97 | 9182.0611
2.5.4 | Zabaleta techo | 4.76 | M2 | 163.63 | 778.8788
2.5.5 | Impermeabilizante negro | 10.6 | M2 | 1434.7602 | 15208.458
2.5.6 | Drenaje de techo | 1 | PA | 4025.36 | 4025.36
2.5.7 | Pintura epoxica en piso | 5.04 | M2 | 634.95 | 3200.148
2.5.8 | Pintura Acrilica completa | 56.73 | M2 | 280.91 | 15936.0243
2.6 | Elétricidad
2.6.1 | Electrificación general incluye: (panel de 4 a 8 circuitos1 Breaker 20A/1 y 1 Breake 20A/2 ,40PL Alimentador de formado por 2 Alambre Thhn No. 10S.T. y 1 THHN No. 12s. En Tuberia PVC SDR 26 3/4´´ , 2 Salida luz de Techo ,1 Salida de tomacorriente120V y 1 220V ) | 1 | PA | 31361.2122 | 31361.2122
2.7 | Puertas
2.7.1 | Puertas de tola Galvanizada Cal. 18 y , perfiles Galvanizado de 1 1/2´´ X 1/2´´ de (1 .00mt.X 2.100tMT) | 2 | UDS | 11909.3705 | 23818.7409
2.7.2 | Porta Candados en Puertas | 2 | UDS | 1649.9742 | 3299.9484
2.7.3 | Candados | 2 | UDS | 824.9871 | 1649.9742
2.7.4 | Limpieza Continua y Final | 1 | PA | 15000 | 15000
3.- | Construcción Verja Perimetral en Blocks 6"
3.1 | Trabajos Preliminares
3.1.1 | Replanteo | 1 | PA | 3000 | 3000
3.2 | Movimiento de Tierra
3.2.1 | Excavación a Mano para Zapata de Muros de 6" | 7.2 | M3 | 1304.125 | 9389.7
3.2.2 | Excavación a Mano para Zapata de columnas | 1.4 | M3 | 1304.125 | 1825.775
3.2.3 | Bote de Material | 1 | PA | 927.0833 | 927.0833
3.2.4 | Suministro de Material de Relleno (Caliche) y Compactación con Maquito | 2.5 | M3 | 2799.31 | 6998.275
3.2.5 | Relleno con grava interior y exterior | 5 | M3 | 4361.62 | 21808.1
3.3 | Hormigon en:
3.3.1 | Hormigon Armado en Zapata de Muro de 6" | 6.25 | M3 | 15794.48 | 98715.5
3.3.2 | Hormigon Armado en Zapata de Columna | 0.31 | M3 | 21428.39 | 6642.8009
3.3.3 | Construccion de Viga de Amarre | 0.8 | M3 | 50320.64 | 40256.512
3.3.4 | Hormigon en Columna | 0.96 | M3 | 47643.14 | 45737.4144
3.3.5 | Muros de Blocks 6" Violinado | 42.5 | M2 | 2613.44 | 111071.2
3.3.6 | Suministro e Instalación de Alambre Trinchera (Incluye accesorios) | 25 | ML | 1892.01 | 47300.25
3.3.7 | Puerta De Tola con Corredera | 1 | PA | 47637.4818 | 47637.4818
3.4 | Terminacion de Superficies:
3.4.1 | Pañete general | 61.2 | M2 | 775.88 | 47483.856
3.4.2 | Canto y Mochetas | 20.6 | ML | 209.17 | 4308.902
3.4.3 | Fraguache vigas y columnas | 16.84 | M2 | 185.28 | 3120.1152
3.4.4 | Pintura Acrilica en Muros | 61.2 | M2 | 280.91 | 17191.692
3.4.5 | Pintura Azul Positiva (vigas y columnas) | 16.84 | M2 | 280.91 | 4730.5244
3.4.6 | Pintura mantenimiento puertas en tola | 8.4 | M2 | 361.85 | 3039.54
3.4.7 | Andamios Interior y Exterior (4 marcos, 4 crucetas, 4 bases) 30 dias de uso | 1 | PA | 15000 | 15000
3.4.8 | Logo Caasd y Letrero de identificacion de obra | 1 | PA | 25000 | 25000
3.4.9 | Limpieza Continua y Final | 1 | PA | 15000 | 15000
4.- | Construcción de Empalme de Ø6 x 20" 20 ML
4.1 | Excavación | 7.15 | M3 | 1304.125 | 9324.4937
4.2 | Asiento de arena | 1.1 | M3 | 1826.34 | 2008.974
4.3 | Suministro y Colocación de tuberias Ø6 PVC-SDR-26 Junta de gomas | 20 | ML | 2181.7853 | 43635.7061
4.4 | Relleno compactado con maquito suministro y colocación caliche | 5.59 | M3 | 2799.31 | 15648.1429
4.5 | Suministro y Colocacion de Piezas especiales
4.5.1 | Tee partida de Ø 20 x 6", ANSI/NSF 61 y 372 | 1 | UD | 40340.8654 | 40340.8654
4.5.2 | Junta Dresser de Ø 6", ANSI/NSF 61 y 372 | 3 | UD | 14064.6394 | 42193.9182
4.5.3 | Valvula de Ø 6" platillada completa, UL, FM, ANSI/NSF 61 y 372 | 1 | UD | 37303.765 | 37303.765
4.5.4 | Caja Telescopica | 1 | UD | 4423.2318 | 4423.2318
4.5.5 | Anclaje de hormigon para valvula | 1 | PA | 6974.36 | 6974.36
4.5.6 | Mano de Obras | 20% | UD | 131236.1404 | 26247.2281
4.5.7 | Bote de Material | 5.59 | M3 | 927.0833 | 5182.3958
5.- | Instalacion Electrica en Media Tension (MT)
5.1 | Estructura MT307 con (viento incluido) | 1 | UD | 31454.8277 | 31454.8277
5.2 | Aislador de Suspesion Tipo Polimero | 3 | UD | 674.032 | 2022.0961
5.3 | Cruceta Galvanizada 3x3x6’ (p/completar MT- 310) | 2 | UD | 4212.7001 | 8425.4003
5.4 | Fleje Galvanizada 28’’ Centro a Centro (p/completar MT- 310) | 2 | UD | 702.1167 | 1404.2334
5.5 | Grapa de Retension 2/0 (p/completar MT- 310) | 3 | UD | 580.4165 | 1741.2494
5.6 | Cut-Out 100 amp. (p/completar MT- 310) | 6 | UD | 8017.8973 | 48107.3836
5.7 | Viento Completo | 1 | PA | 6085.0113 | 6085.0113
5.8 | Micelaneos de Materiales MedianaTensión incluye; (3 uds. Soporte Tipo L y 3 Tipo Planchuela, 2 Uds. De Tornillos Ø 5/8´´ x 10´´,12´´,14´´ ) | 1 | PA | 2977.2061 | 2977.2061
5.9 | Poste Eléctrico 35 pies 500 Dan | 1 | UD | 41481.1477 | 41481.1477
5.1 | Cable AAAC 2/0 | 120 | PL | 179.5696 | 21548.3478
5.11 | Hueco para Poste y Viento 2 uds. | 1 | PA | 889.3478 | 889.3478
5.12 | Cimentación para Poste y Viento 2 uds. | 1 | PA | 1300 | 1300
5.13 | Transformador Tipo Pad-mounted de 75 KVA, Trifásico, frente muerto 7200/12470, 240/480V Sumergido en Aceite | 1 | UD | 621592.3655 | 621592.3655
5.14 | Transformador encapsulado NEMA 3R, 10 KVA, Trifásico, 480-208Y/120, listado NEMA, ANSI, UL | 1 | UD | 107579.5924 | 107579.5924
5.15 | Perforación pozo para sistema de tierra 6" profundidad 175' | 1 | UD | 54891.8198 | 54891.8198
5.16 | Sistema de tierra con 200' de conductor desnudo de Cu no. #2 AWG, instalado sobre pared o enterrado, placa de tierra aislada, caja plastica, conectores | 1 | UD | 25925.2937 | 25925.2937
5.17 | Cable URD No. 2, al 33%, ASTM, ICEA | 120 | PL | 140.4233 | 16850.8006
5.18 | Elbow Conector | 3 | UD | 4438.4788 | 13315.4365
5.19 | Cono de Alivio Interior para cable No. 2 | 3 | UD | 4438.4788 | 13315.4365
5.2 | Panelboard en gabinete NEMA 3R metálico, tamaño 36” x 24” x 10, conteniendo: 1 Supresor de picos/apartarayos 1 Breaker principal de 150 Amps, 460V, 3F, 60Hz, Cert. UL, CSA, NEMA 1 Breaker de 100 Amps, 460V, 3F, 60Hz, Cert. UL, CSA, NEMA 1 Breaker de 60 Amps, 460V, 3F, Hz, Cert. UL, CSA, NEMA 1 Disponibilidad de espacio 10” x 6” para telemetría Incluye tuberías IMC desde transformador a panel board. | 1 | UD | 181019.1 | 181019.1
5.21 | Mano de Obra | 1 | PA | 188974.55 | 188974.55
5.22 | Uso de Grua | 1 | PA | 22436.36 | 22436.36
6.- | Instalacion Electrica en Baja Tension (BT)
6.1 | Alambre THW No. 4, 75º UL 83 | 150 | PL | 106.1028 | 15915.4159
6.2 | Alambre THW No. 6, 75º UL 83 | 75 | PL | 66.3382 | 4975.3641
6.3 | Cable Sumergible No. 8/4 hilos, 75º 600V UL 83 | 160 | PL | 317.7532 | 50840.5173
6.4 | Cable Sumergible No. 14/3 hilos, 75º 600V UL 83 | 200 | PL | 146.2055 | 29241.0951
6.5 | Panel de control de bomba simplex 1 - 30 HP, 460V, 3Φ, en gabinete de acero NEMA 3R, a presión constante con variador de frecuencia, de torque variable, potenciómetro, filtros de armónicos y contactor de by-pass de capacidad nominal completa AC3, disyuntor con la manija de la puerta, transformador de potencia de control, apartarrayos supresor de pico, monitor de fases y desbalances de voltaje, PLC sistema de control de nivel de agua programable, sistema de control de temperatura PT100/1000, ventilador interno, conexiones del bloque de terminales del motor, teclado montado en la puerta, botones de arranque / parada, luces de funcionamiento / falla. Construccion de panel certificado UL 508 Instalación incluye canalización IMC desde cabezal hasta panel de control. | 1 | UD | 1294619.15 | 1294619.15
6.6 | Sensor para Control de Nivel | 1 | UD | 2747.0175 | 2747.0175
6.7 | Lámpara Led 200W 100- 250 V incluye Brazo de 6´ , y 60 PL de Alambre Vinil 12/2 | 1 | UD | 25922.1482 | 25922.1482
6.8 | Condulex de Ø1-1/2" | 1 | UD | 2902.0823 | 2902.0823
6.9 | Tubería IMC Ø2" x 10´ | 1 | UD | 2675.0187 | 2675.0187
6.1 | Curva SDR-26 PVC Ø1'1/2 | 4 | UD | 239.1267 | 956.5068
6.11 | Tubería SDR-26, Ø1'1/2 x 19´ | 2 | UD | 650.4246 | 1300.8492
6.12 | Tubería Liquid Tight Ø1-1/2´´ | 20 | PL | 187.2311 | 3744.6223
6.13 | Adaptador recto Liquid Tight Ø1-1/2" | 2 | UD | 430.4281 | 860.8561
6.14 | Adaptador Curvo Liquid Tight Ø1-1/2" | 2 | UD | 430.4281 | 860.8561
6.15 | Adaptador IMC de Ø 2 x10´´ | 2 | UD | 526.0787 | 1052.1575
6.16 | Suministro de Materiales menores | 1 | PA | 1872.3112 | 1872.3112
6.17 | Mano de Obra | 1 | PA | 288097.2 | 288097.2
7.- | Instalación Equipo de Bombeo y Construcción de Descarga
7.1 | Suministro y colocación tubería de 4" de acero SCH-40 A-106B, pintura de protección, (3 confecciones e instalación de niples bridado, 1 tee, 1 brida, 1 codo x 90, 3 codo x 45, soldado), 1 junta dresser; longitud 6 mts. | 6 | ML | 18858.421 | 113150.5261
7.2 | Suministro y colocación tubería de 3" de acero SCH-40 A-106B, pintura de protección, (1 confecciones e instalación de niples bridado, 1 codo x 90, soldado), longitud 1.5 mts. | 1.5 | ML | 16401.6716 | 24602.5074
7.3 | Suministro y colocación soportería por angulares 3" x ¼" x 1.50 M y base de tola 8" x 8" x ½" cuerpo en acero, abrazaderas U-bolt galvanizadas de 4" - 3"; 4 uds tornillo de fijación expansivo ½" x 2 ¼", pintura de proteccion. | 4 | UD | 7881.7882 | 31527.1527
7.4 | Suministro e instalación válvula ventosa aire/vacío para servicio en pozo de 1" (300 PSI); incluyendo 1 ud válvula de bola 1", 2 uds válvula de bola ¾", manómetro inmerso en glicerina, esfera de 3", rango 0-150 lectura en PSI, conexión en ¼" NPT, piezas especiales en H.G. | 1 | UD | 66865.6788 | 66865.6788
7.5 | Valvula de retencion con resorte en acero inox. de Ø4" completa con j/g, tornillería de acero galvanizado. | 1 | UD | 24766.1131 | 24766.1131
7.6 | Suministro e instalación válvula de control flujo de 4"; presión max. 250 PSI; bridas en acero al carbón SCH-40, soldados, tornillería de acero galvanizado, juntas. | 1 | UD | 272970.4152 | 272970.4152
7.7 | Suministro e instalación válvula de compuerta de 4" vástago ascendente AWWA C515, UL, FM; bridas en acero al carbón SCH-40, soldados, tornillería de acero galvanizado, juntas. | 1 | UD | 62381.7949 | 62381.7949
7.8 | Suministro e instalación válvula de compuerta de 3" vástago ascendente AWWA C515, UL, FM; bridas en acero al carbón SCH-40, soldados, tornillería de acero galvanizado, juntas. | 1 | UD | 60119.9338 | 60119.9338
7.9 | Suministro e instalación caudalímetro electromagnético de inserción de 4" tipo "hot-tap", ANSI/NSF 61 y 372 | 1 | UD | 416319.286 | 416319.286
7.1 | Suministro e instalacion válvula Limitadora de Caudal Ø4" | 1 | UD | 606903.5615 | 606903.5615
7.11 | Bomba sumergible de 350 gpm vs tdh a 250', 3450 rpm, cheque vertical integrado, totalmente en acero inoxidable bomba y motor, acoplada a un motor eléctrico sumergible de 30 HP, certificada ANSI/NSF 61 y 372, 3450 RPM, a 460V/60HZ, trifasico, para una profundidad de 160 pies, NE=70 pies, ND=104 pies. | 1 | UD | 494290.15 | 494290.15
7.12 | Sensor temperatura PTP100/1000 con 200' cable | 1 | UD | 38830.7133 | 38830.7133
7.13 | Camisa de enfriamiento acero inoxidable 6" suministrada por el mismo fabricante de la bomba | 1 | UD | 146697.6025 | 146697.6025
7.14 | Cabezal de descarga 4" HN, brida ANSI-150, 5/8" ASTM A53 | 1 | UD | 43150.4989 | 43150.4989
7.15 | Tubería HN para columna 4" x 20' ASTM A106B SCH-40 c/coupling | 7 | UD | 13432.5884 | 94028.1188
7.16 | Cable acero inoxidable 3/8" SS 316 | 125 | PL | 60.8501 | 7606.2641
7.17 | Grapa acero inoxidable para cable 3/8" SS316 | 2 | UD | 140.4233 | 280.8467
7.18 | Sistema anticorrosivo todas las partes metalicas cablezal, columnas. | 6.42 | M2 | 1270.335 | 8155.551
7.19 | Grúa incluye. accesorio grúa. | 1 | PA | 11233.867 | 11233.867
7.2 | Mano de Obra | 1 | PA | 504776.12 | 504776.12
| SUB TOTAL TRABAJOS |  |  |  | 7839287.8593
| DIRECCIÓN TÉCNICA |  | 10% |  | 783928.7859
| GASTOS ADMINISTRATIVOS |  | 2.5% |  | 195982.1965
| SEGURO Y FIANZAS |  | 5.35% |  | 419401.9005
| TRANSPORTE |  | 2% |  | 156785.7572
| LEY # 6/86 |  | 1% |  | 78392.8786
| SUPERVISIÓN |  | 5% |  | 391964.393
| TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 2026455.9116
| SUB-TOTAL GENERAL EN RD$ |  |  |  | 9865743.7709
| CUENCA HIDROGRÁFICA |  | 3% |  | 60793.6773
| CODIA |  | 0.1% |  | 7839.2879
| IMPREVISTOS |  | 5% |  | 391964.393
| ITBIS (18% DE DIRECCIÓN TÉCNICA)SEGÚN NORMA 07-2007 DGII |  | 18% |  | 141107.1815
| TOTAL GENERAL A CONTRATAR |  |  |  | 10467448.3106